ORTA GERİLİM GAZ YALITIMLI TEK ANA BARALI METAL MAHFAZALI ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

|  |  | HAZIRLAMA | : OCAK 2020 |
| --- | --- | --- | --- |

ORTA GERİLİM GAZ YALITIMLI TEK ANA BARALI METAL MAHFAZALI ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. GENEL	1

1.1. Konu ve Kapsam	1

1.2. Standartlar	1

1.3. Tanımlar ve Tarifler	6

1.3.1. Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni	6

1.3.2. Metal Mahfazalı Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni	6

1.3.3. Fonksiyonel Birim	7

1.3.4. Bileşen	7

1.3.5. Bölme	7

1.3.6. Mahfaza	7

1.4. Yönetmelikler	7

1.5. Çalışma Koşulları	7

1.6. Garantilerin Karşılanmaması ve Sapmalar (Deviation)	8

2. ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	8

2.1. Fonksiyonel Birimlerde Bulunacak Teçhizatlar	8

2.1.1. Hat Çıkış Fonksiyonel Birimi (EK.1, Şekil.1):	8

2.1.2. Trafo Fonksiyonel Birimi (EK.1, Şekil.2):	9

2.1.3. Yardımcı Servis Fonksiyonel Birimi (EK.1, Şekil.3 ve Şekil.4):	9

2.1.4. Kuplaj ve Bara Toprak Bıçağı Fonksiyonel Birimi (EK.1, Şekil.5):	10

2.1.5. Bara Yükseltme ve Bara Toprak Bıçağı Fonk. Birimi (EK.1, Şekil.5):	11

2.1.6. Ölçü Fonksiyonel Birimi (EK.1, Şekil.6):	11

2.2. OG Teçhizatının Elektriksel Özellikleri ve Anma Değerleri	12

2.2.1. Anahtarlama Düzenleri Ana Devrelerinin ve Fonksiyonel Birimlerde Kullanılan OG Teçhizatın Ortak Elektriksel Özellikleri ve Anma Değerleri	12

2.2.2. Ölçü Transformatörleri	13

2.2.2.1 Gerilim Transformatörleri	13

2.2.2.2 Akım Transformatörleri	13

2.3. OG Sigortalar	14

2.4. Fan	15

3. TASARIMSAL VE YAPISAL ÖZELLİKLER	15

3.1. Genel	15

3.2. Anahtarlama Düzenin Bölümlendirilmesi	17

3.2.1. Bara Bölümü	18

3.2.2. Anahtarlama Bölümü	18

3.2.2.1 Kesici	19

3.2.2.2 Üç Pozisyonlu Ayırıcı	19

3.2.2.3 Üç Pozisyonlu Yük Ayırıcı	20

3.2.2.4 Yük Ayırıcısı + Sigorta Birleşiği	20

3.2.2.5 İşletme Bölümü	21

3.2.2.6 Çalışma Mekanizmaları	22

3.2.3. Kablo Bağlantı Bölümü	23

3.2.4. Alçak Gerilim Bölümü	24

3.3. Topraklama	26

3.4. İşaret Plakaları	26

3.5. Operatörlerin Dahili Bir Arıza Karşısında Güvenliği	27

3.6. Kilitlemeler	27

3.7. Mahfaza	28

3.7.1. Mahfaza Korunma Seviyesi	29

3.7.2. Havalandırma Delikleri ve Gaz Çıkış Yerleri	29

3.8. Boyutlar	29

3.9. Korozyona Karşı Önlemler	30

3.9.1. Genel	30

3.9.2. Boyama	30

3.9.3. Galvanizleme	30

4. TESTLER	31

4.1. Tip Testleri	31

4.2. Rutin Testler	34

4.3. Kabul Testleri	35

4.4. Saha Testleri	35

4.5. Numune Alma	36

5. TESTLERE VE KABUL KRİTERLERİNE İLİŞKİN HUSUSLAR	36

5.1. Gaz Yalıtımlı Metal Mahfazalı Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri	36

5.1.1. Tip Testleri	36

5.1.2. Rutin Testler	37

5.1.3. Kabul Testleri	38

5.2. Kabul Kriterleri	38

5.3. Kabul Prosedürü	39

6. DOKÜMAN, EĞİTİM, MONTAJ VE DİĞER HUSUSLAR	39

6.1. Çizimler ve İşletme-Bakım Kuralları	39

6.1.1. Çizimler	39

6.1.2. İşletme ve Bakım Kuralları	40

6.2. Aksesuarlar	40

6.3. Montaj	40

6.4. Yedek Malzeme	40

6.5. Süpervizörlük Hizmeti	41

6.6. Eğitim	41

i.	EK.1 TEK HAT ŞEMALARI (TEK BARA)	43

ii.	EK.2 GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTELERİ	44

iii.	EK.3 SAPMALAR LİSTESİ	61

ORTA GERİLİM GAZ YALITIMLI METAL MAHFAZALI TEK ANA BARALI ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

# GENEL

## Konu ve Kapsam

Bu teknik şartname, iletim sistemindeki şalt tesislerinde kullanılmak üzere satın alınacak, maksimum işletme gerilimi 36 kV'a kadar, baraları SF6 gazıyla veya katı yalıtımlı malzeme ile, anahtarlama elemanları ile topraklama ayırıcısının gerilim altındaki aktif bölümleri ise SF6 gazıyla yalıtılmış, tek baralı, metal mahfazalı LSC 2-PM tipi anahtarlama ve kontrol düzenlerinin tasarım, yapım, imalat ve testlerini kapsar.

Bu şartname kapsamındaki gaz yalıtımlı metal mahfazalı anahtarlama ve kontrol düzenleri, şartname ve eklerinde belirtilen tertip ve teknik özelliklere uygun olarak tek ana bara düzeninde üç fazlı, metal mahfaza içinde, bara ve mesnet izolatörleri, geçit izolatörleri, dış bağlantılar için YG kablo bağlantı düzenleri, kesicileri, topraklama ayırıcıları, akım ve gerilim transformatörleri, YG sigortaları, koruma ve kumanda cihazları ve bunlar arasında yapılan ara bağlantılar, topraklama sistemi, kilitleme düzenleri ve diğer yardımcı donanım ve malzemelerinin montaj ve bağlantıları yapılmış, komple ünite olarak temin edilecektir.

Temini gerçekleştirilecek gaz yalıtımlı metal mahfazalı anahtarlama ve kontrol düzenlerinin tipleri ve teknik özellikleri, teknik şartnamenin yanında teknik şartname ekinde verilen Garantili Özellikler Listesinde de belirtilmiştir.

Teknik şartnamenin bundan sonraki bölümlerinde “Orta Gerilim Gaz Yalıtımlı Metal Mahfazalı Anahtarlama Ve Kontrol Düzenleri”, yalnızca “Anahtarlama Düzeni” olarak; “Orta Gerilim Gaz Yalıtımlı Metal Mahfazalı Tek Ana Baralı Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri Teknik Şartnamesi” yalnızca “Teknik Şartname” olarak da anılabilecektir.

Anahtarlama Düzenlerinde kullanılacak olan primer teçhizatlarla (kesici, ayırıcı, toprak bıçağı, gerilim trafosu, vs.) ilgili olarak bu bölümde belirtilen hususlar yanında söz konusu teçhizatların Genel Teknik ve Montaj Şartnamesindeki ilgili bölümleri de dikkate alınacaktır.

Anahtarlama Düzenlerinde kullanılacak olan primer ve sekonder (röle ve ölçü aletleri için) teçhizatların kabul testleri, İdare temsilcilerinin katılımı ile imalatçı laboratuvarında yapılacaktır.

Söz konusu testlere İdare temsilcilerinin katılmaması durumunda imalatçı fabrika rutin test raporları, Anahtarlama Düzenlerine ait kabul test raporlarına iliştirilecektir.

## Standartlar

Aksi belirtilmedikçe, bu teknik şartname kapsamındaki anahtarlama düzenlerinin tasarım, imalat ve testlerinde ihale teklif alma tarihinde geçerli aşağıda belirtilen standartların en son baskıları göz önüne alınarak yapılacaktır.

| Standart Numarası |  | Standart Adı (Türkçe/İngilizce) |
| --- | --- | --- |
| TSE Standart No. | Uluslararası Standart No |  |
| TS EN 62271-200 | IEC 62271-200 | Yüksek Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni – Bölüm 200: 1 kV Üzerinde ve En Çok 52 kV'a Kadar Olan Beyan Gerilimleri İçin A.A. Metal Mahfazalı Anahtarlama ve Kontrol Düzeni |
|  |  | High- voltage switchgear and controlgear - Part 200: AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and includingf 52 kV. |
| TS EN 62271-1 | IEC 62271-1 | Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 1: Ortak özellikler |
|  |  | High-voltage switchgear and controlgear - Part 1: Common specifications |
| TS EN 62271-100 | IEC 62271-100 | Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 100: Alternatif akım devre kesicileri |
|  |  | High-voltage switchgear and controlgear -- Part 100: Alternating-current circuit-breakers |
| TS EN 62271-102 | IEC 62271-102 | Yüksek Gerilim Anahtarlama Ve Kontrol Düzeni – Bölüm 102: Yüksek Gerilim Alternatif Akım Ayırıcı Ve Topraklama Anahtarları |
|  |  | High voltage switchgear and controlgear -Part 102: Alternating current disconnectors and earthing switches. |
| TS EN 62271-103 | IEC 62271-103 | Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 103: 1 kV'un üzerinde ve 52 kV'a kadar (52 kV dâhil) beyan gerilimleri için anahtarlar |
|  |  | High-voltage switchgear and controlgear - Part 103: Switches for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV |
|  | IEC 62271-210 | High-voltage switchgear and controlgear Part 210: Seismic qualification for metal enclosed and solid-insulation enclosed switchgear and controlgear assemblies for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV |
| TS EN 60282-1 | IEC 60282-1 | Sigortalar – Yüksek Gerilim – Bölüm 1 : Akım Sınırlayıcı Sigortalar |
|  |  | High voltage fuses – Part 1: Current – limiting fuses |
| TS EN 62271-105 | IEC 62271-105 | Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni - Bölüm 105: Alternatif akımlı anahtar sigorta birleşimleri |
|  |  | High-voltage switchgear and controlgear - Part 105:Alternating current switch-fuse combinations |
| TS EN 60060-1 | IEC 60060-1 | Yüksek gerilim test teknikleri - bölüm 1: Genel tarifler ve test kuralları |
|  |  | High-voltage test techniques - Part 1: General definitions and test requirements |
| TS EN 60060-2 | IEC 60060-2 | High-voltage test techniques - Part 2: Measuring systems |
|  |  | Yüksek gerilim test teknikleri - Bölüm 2 : Ölçme sistemleri |
| TS EN 60071-1 | IEC 60071-1 | Yalıtım koordinasyonu- Bölüm 1: Tarifler, prensipler ve kurallar |
|  |  | Insulation co-ordination - Part 1: Definitions, principles and rules |
| TS EN 60071-2 | IEC 60071-2 | Yalıtım koordinasyonu - Bölüm 2: Uygulama kılavuzu |
|  |  | Insulation co-ordination - Part 2: Application guide |
| TS EN ISO 1461 | ISO 1461 | Demir ve çelikten imal edilmiş malzemeler üzerine sıcak daldırmayla yapılan galvaniz kaplamalar - Özellikler ve test metotları |
|  |  | Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - specification and test methods |
| TS EN 61869-1 | IEC 61869-1 | Ölçü transformatörleri - Bölüm 1: Genel kurallar |
|  |  | Instrument transformers - Part 1: General requirements |
| TS EN 61869-2 | IEC 61869-2 | Ölçü transformatörleri - Bölüm 2: Akım transformatörleri için ek kurallar |
|  |  | Instrument transformers - Part 2: Additional requirements for current transformers |
| TS EN 61869-3 | IEC 61869-3 | Ölçü transformatörleri - Bölüm 3: Endüktif gerilim transformatörleri için ilave kurallar |
|  |  | Instrument transformers - Part 3: Additional requirements for inductive voltage transformers |
| TS EN 61869-5 | IEC 61869-5 | Ölçü transformatörleri - Bölüm 5: Kapasitif gerilim transformatörleri için ilave kurallar |
|  |  | Instrument transformers - Part 5: Additional requirements for capacitive voltage transformers |
| TS 3010 | IEC 60060-3 | Yüksek gerilim test yöntemleri - Bölüm 3: Ölçme donanımı |
|  |  | High-Voltage Test Techniques - Part 3: Measuring Devices |
| TS 3494 | IEC 60060-2 | Yüksek gerilim test yöntemleri-Bölüm:4 ölçme donanımı için uygulama kılavuzu |
|  |  | High-Voltage test techniques Part:4 Application guide for measuring devices |
| TS 3033 EN 60529 | IEC 60529 | Mahfazalarla sağlanan koruma dereceleri (IP kodu) (elektrik donanımlarında) |
|  |  | Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (For electrical equipments) |
| TS EN 61439-1 | IEC 61439-1 | Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni donanımları - Bölüm 1: Genel kurallar |
|  |  | Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General ruleS |
| TS EN 61439-6 | IEC 61439-6 | Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni panoları - Bölüm 6: Baralı kanal sistemleri (bara yolları) |
|  |  | Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 6: Busbar trunking systems (busways) |
| TS EN 61439-3 | IEC 61439-3 | Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni panoları - Bölüm 3: Sıradan kişiler tarafından çalıştırılması amaçlanan dağıtım panoları (DBO) |
|  |  | Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 3: Distribution boards intended to be operated by ordinary persons (DBO) |
| TS EN 61439-4 | IEC 61439-4 | Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni panoları - Bölüm 4: Şantiyelerde kullanılan panolarla (ACS) ilgili özel kurallar (IEC 61439-4:2012) |
|  |  | Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS) |
| TS EN 61439-5 | IEC 61439-5 | Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni panoları – Bölüm 5: Genel şebekelerdeki güç dağıtımı için panolar |
|  |  | Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 5: Assemblies for power distribution in public networks |
| TS EN 60787 | IEC 60787 | Sigorta Değiştirme Elemanları – Yüksek Gerilim Transformatör Devre Uygulamalarında Kullanılan Değiştirme Elemanları Seçimi İçin Uygulama Kılavuzu |
|  |  | Application guide for the selection of fuse- links of high voltage fuses for transformer circuit applications. |
| TS HD578 S1 | IEC 60273 | İzolatör – Anma Gerilimleri 100 V ‘dan daha büyük olan sistemler için bina içi ve dışı mesnet izolatörlerinin karakteristikleri |
| TS EN 60255-1 | IEC 60255-1 | Ölçme röleleri ve koruma ekipmanı Bölüm 1 : Genel Özellikler |
|  |  | Measuring relays and protection equipment -- Part 1: Common requirements |
| TS EN 60660 | IEC 60660 | İzolatörler – Anma Gerilimi 1 kV’dan 300 kV ‘a Kadar Olan (300 kV hariç) Sistemler İçin Organik Malzemeden Yapılmış Bina İçi Mesnet İzolatörleri Deneyleri |
|  |  | Insulators – Tests on door post insulators of organic material for systems with nominal voltages grater than 1 kV up to but not including 300 kV |
| TS EN 50181:2010 | EN 50181:2010 | Geçiş İzolatörleri Fiş Tipi – Sıvı ile doldurulmuş transformatörler dışındaki donanım için kullanılan, Gerilimi 1 kV’un Üstünde 36 kV ‘a Kadar (36 kV Dahil) Akımı 250 A ‘den 1,25 kA ‘e Kadar |
|  |  | Plug-in type bushings above 1 kV up to 52 kV and from 250 A to 2,50 kA for equipment other than liquid filled transformers |
| TS EN 61243-5 | IEC 61243-5 | Gerilim Altında Çalışma Gerilim Detektörleri Bölüm 5: Gerilim Algılama Sistemleri (GAS) |
|  |  | Live working - Voltage detectors - Part 5: Voltage detecting systems (VDS) |
| TS EN 62271-4 | IEC 62271-4 | Yüksek Gerilim Şalt Ve Kumanda Tesisi- Bölüm 4: Sülfür heksaflorid gazının kullanılması (SF6) |
|  |  | High-voltage switchgear and controlgear -- Part 4: Handling procedures for sulphur hexafluoride (SF6) and its mixtures |
| TS EN ISO 2406 | EN ISO 2406:2007 | Boyalar ve Vernikler – Çaprazma Kesme Testi |
| TS IEC TR 62271-300 | IEC 62271-300 | Yüksek Gerilim Alternatif Akım Devre Kesicileri; Yüksek Gerilim Alternatif Akım Devre Kesicilerinin Sismik Kalitesi İçin Kılavuz |
|  |  | High-voltage switchgear and controlgear - Part 300: Seismic qualification of alternating current circuit-breakers |
| TS EN 60480 | IEC 60480 | Elektrik cihazlarındaki sülfürhekzaflorürün (SF6) kontolü ve işlenmesi ve tekrar kullanımı için muayene kılavuzu |
|  |  | Guidelines fort he checking and treatment of sülfür hexafluoride (SF6) taken from electrical equipment and specification for its reuse |
| TS EN 62271-201 | IEC 62271-201 | Yüksek Gerilim Anahtarlama Düzeni Ve Kontrol Düzeni Bölüm 201: 1 kV’un üzerinde ve 52 kV’a (dahil) kadar olan beyan gerilimleri için a.a katı yalıtkan mahfazalı anahtarlama ve kontrol düzeni |
|  |  | High-voltage switchgear and controlgear -- Part 201: AC insulation-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV |
| TS EN 60243 | IEC 60243 | Yalıtkan malzemelerin elektrik dayanımı deney metotları |
|  |  | Electrical strength of insulating materials – Test methods |
| TS EN 60376 | IEC 60376 | Elektriki Donanımda Kullanılacak Teknik Nitelikli Kükürt Hekzaflorürün (SF6) Özellikleri |
|  |  | Specification of technical grade sulfur hexafluoride (SF6) for use in electrical equipment |
| TS EN ISO 9001 | EN ISO 9001 | Kalite Yönetim Sistemleri – Şartlar |
|  |  | Quality management systems – Requirements |
| TS EN ISO 14001 | EN ISO 14001 | Çevre yönetim sistemi - Şartlar ve kullanım kılavuzu |
|  |  | Environmental Management Systems – Requirements With Guidance For Use |

Elektriksel aksesuarlar, bileşenler ve diğer yardımcı donanım yukarıda belirtilen standartlarda belirtilmemiş olsa bile ilgili TSE veya IEC standartlarına uygun olacaktır. Bu standartların bulunmadığı malzemelerle ilgili olarak, İstekli/Yüklenici, İdare’nin de onayının alınması şartıyla uygulanabilir standartlar önerecektir.

TSE ile IEC standartları arasında farklılıklar olursa (versiyon farklılıkları da dahil), farklılık arz eden konularda hangi standardın uygulanacağı hususunda Alıcı’dan yazılı müsaade alınacaktır.

Anahtarlama düzenlerinin imalatında kullanılan malzemelerin tüm kimyasal, fiziksel ve dielektrik karakteristikleri ilgili ASTM (American Society for Testing and Materials) veya DIN (Deutsches Institutfür Normung) veya Avrupa Birliği ülkelerinin normlarının öngördüğü özelliklere uygun olacaktır.

İmalatçı firma ISO 9001 belgesine sahip olmalıdır.

## Tanımlar ve Tarifler

### Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni

Anahtarlama cihazlarını ve onların ilgili kontrol, ölçme, koruma ve ayar donanımı ile bir araya getirilmesini, aynı zamanda bu cihazların ve donanımının ilgili bağlama, yardımcı donanım, mahfazalar ve destekleme yapıları ile birleştirilmesini kapsayan genel bir terimdir.

### Metal Mahfazalı Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni

Topraklanması amaçlanmış harici metal mahfazası bulunan ve dış bağlantılar hariç tamamen monte edilmiş anahtarlama düzeni ve kontrol düzenlerinin grubudur.

### Fonksiyonel Birim

Tek bir fonksiyonun yerine getirilmesine katkıda bulunan ana devrelerin ve yardımcı devrelerin bütün bileşenlerini kapsayan metal mahfazalı anahtarlama düzenidir.

### Bileşen

Bir fonksiyon olarak görev yapan (Örneğin; devre kesici, ayırıcı, anahtar, sigorta, ölçü transformatörü, geçiş izolatörü, bara gibi) metal mahfazalı anahtarlama ve kontrol düzeninin bölümüdür.

### Bölme

Bir yüksek gerilim bölmesini diğer bölmelerden ayıran ve belirli koruma derecesini sağlayan metal mahfazalı anahtarlama düzeni ve kontrol düzeninin bölümü.

### Mahfaza

Harici etkilere karşı donanımın belirli bir koruma derecesini ve gerilimli bölümlere yaklaşmaya veya temasa karşı ve hareketli bölümlere temasa karşı belirli bir koruma derecesi sağlayan metal mahfazalı anahtarlama ve kontrol düzeninin bölümüdür.

## Yönetmelikler

Bu şartname kapsamında yer alan OG hava yalıtımlı metal mahfazalı modüler anahtarlama ve kontrol düzenlerinin tasarım ve imalinde, "Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği" ile "Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği" nin yürürlükteki hükümlerine uyulacaktır.

## Çalışma Koşulları

Garantili Özellikler Listesinde aksi belirtilmedikçe sipariş konusu anahtarlama düzenleri aşağıda belirtilen çalışma koşullarında kullanılmaya uygun olacaktır. Bu koşullar, normal çalışma koşulları olup; Teknik Şartname ve eklerindeki değerler bu koşullara göre verilmiştir. İdarenin bu koşullardan farklı talebi olması halinde; İmalatçı, çalışmalarını ilgili standartlara uygun bir şekilde, bu durumu dikkate alarak yapacaktır. Bu çalışmaların sonucunda, İmalatçı, Teknik Şartname ve eklerinde meydana gelecek değişiklikleri İdarenin onayına sunacaktır.

| Çevresel Koşullar: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Deniz Seviyesinden Yükseklik (m) |  | : | 1000 |
| - | Ortam sıcaklığı (ºC) |  | : |  |
|  | . | En yüksek | : | +45 |
|  | . | En düşük | : | -5 |
|  | . | 24 saatlik ortalama | : | +35’in altında |
| - | Ortam Hava Kirliliği |  | : | IEC 60815-1’e göre “LIGHT” |
| - | Maksimum nispi nem (24 saatlik ortalama) |  | : |  |
|  | . | 24 saatlik ortalama | : | %95 |
|  | . | Bir aylık ortalama | : | %90 |
| - | Yer sarsıntısı (*) |  |  |  |
|  | . | Yatay ivme | : | 0.5 g (5 m/s2) (yer seviyesinde) |
|  | . | Düşey ivme | : | 0.25 g (2.5 m/s2) |
| - | Sistem topraklaması |  | : | Direnç üzerinden topraklı nötr sistemi |

(*) Anahtarlama düzeni; yatay ve düşey deprem ivmesi değerlerine dayanacak ve herhangi bir bölmesinin zarar görmesi engellenecek şekilde dizayn edilecektir. Metal mahfazalı anahtarlama düzenlerinin çalışacağı yerde tesisi için gereken proje, resim ve malzemeler İstekli/Yüklenici tarafından verilecektir.

## Garantilerin Karşılanmaması ve Sapmalar (Deviation)

Teknik Şartnamede belirtilen hususlar ile Garantili Özellikler Listesinde verilen değerlerin birebir karşılanması esastır. Karşılanmaması durumunda teklif sahibi sapmaları (deviation) EK-III’ deki listede açıkça belirtecektir. Teklif sahibi tarafından doldurulan Sapmalar (Deviation) Listesi, İdare tarafından Teknik Şartnamenin özüne ve ilgili standartlara uygunluğu yönünden değerlendirilecektir.

Teklif/Onay değerlendirilmesi aşamasında, İdarenin, teknik sapmaları içeren teklifleri reddetme veya kabul etme hakkı saklıdır.

Sapmalar Listesinde herhangi bir husus belirtilmemişse, metal mahfazalı anahtarlama ve kontrol düzenlerinin Teknik Şartnameye tamamen birebir uygun olduğu değerlendirilir.

# ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

## Fonksiyonel Birimlerde Bulunacak Teçhizatlar

Bu şartname kapsamında yer alan ve ekte tek hat şemaları verilen Anahtarlama Düzenlerinde (fonksiyonel birimlerde) bulunacak teçhizatlar aşağıda belirtilmiştir.

### Hat Çıkış Fonksiyonel Birimi (EK.1, Şekil.1):

- Katı veya gaz yalıtımlı bakır baralar ve anahtarlama bölümüne bağlantıları

- Toroidal akım trafoları

- Üç pozisyonlu ayırıcı

- OG Kesici

- İşletme bölümü

- Anahtarlama bölümünün kablo bölümüne bağlantıları

- Kablo bağlantı bushingleri

- Kapasitif gerilim bölücü (Bushing veya mesnet izolatörü üzerinde)

AG Bölümünde;

- 3 faz gerilim girişli, yönlü aşırı akım + toprak koruma + yönlü kesintili toprak koruma rölesi (TM otomasyon sistemine sahip merkezlerde kullanılacak fonksiyonel birim denetim rölesi en az 23 dijital girişe sahip olacaktır. 23 adet dijital giriş tek bir röle ile sağlanamıyorsa her fonksiyonel birim için dijital giriş artırmak amacıyla ilave fonksiyonel birim denetim röleleri de kullanılabilecektir.)

- 1 adet Enerji Analizörü

- Lamba test ve lamba reset olanağı olan anonsiyatör (Sinyal cihazı 8 girişli)

- Uzak-yakın anahtarı

- Üç pozisyonlu ayırıcı için “ayırıcı açık/ayırıcı kapalı/topraklı” konumlarını gösteren bas-çevir tipinde olmayan 2 adet ayırıcı anahtarı

- Fonksiyonel birimin ön kısmında kontaklı gerilim gösterge paneli

- 2 pozisyonlu tekrar kapama anahtarı

- 7 pozisyonlu düşük frekans koruma anahtarı

- OG kesicinin kumandası için bas ve çevir tipinde (zıt pozisyonlu yaylı geri dönüşlü) açma-kapama ve konum gösterge anahtarları (en az 10 A’lik); bu anahtarlar sadece “uzak-yakın” seçme anahtarı “yakın” pozisyonda iken aktif olacaktır.

### Trafo Fonksiyonel Birimi (EK.1, Şekil.2):

- Katı veya gaz yalıtımlı bakır baralar ve anahtarlama bölümüne bağlantıları

- Toroidal akım trafoları

- Üç pozisyonlu ayırıcı

- OG Kesici

- İşletme bölümü

- Anahtarlama bölümünün kablo bölümüne bağlantıları

- Kablo bağlantı bushingleri

- Kapasitif gerilim bölücü (Bushing veya mesnet izolatörü üzerinde)

AG Bölümünde;

- 3 faz gerilim girişli, yönlü aşırı akım + toprak koruma + yönlü kesintili toprak koruma rölesi (TM otomasyon sistemine sahip merkezlerde kullanılacak fonksiyonel birim denetim rölesi en az 23 dijital girişe sahip olacaktır. 23 adet dijital giriş tek bir röle ile sağlanamıyorsa her fonksiyonel birim için dijital giriş artırmak amacıyla ilave fonksiyonel birim denetim röleleri de kullanılabilecektir.)

- 1 adet Enerji Analizörü

- Lamba test ve lamba reset olanağı olan anonsiyatör (Sinyal cihazı en az 8 girişli)

- Uzak-yakın anahtarı

- Üç pozisyonlu ayırıcı için “ayırıcı açık/ayırıcı kapalı/topraklı” konumlarını gösteren bas-çevir tipinde olmayan 2 adet ayırıcı anahtarı

- Fonksiyonel birimin ön kısmında kontaklı gerilim gösterge paneli

- OG kesicinin kumandası için bas ve çevir tipinde (zıt pozisyonlu yaylı geri dönüşlü) açma-kapama ve konum gösterge anahtarları (en az 10 A’lik); bu anahtarlar sadece “uzak-yakın”  seçme anahtarı “yakın” pozisyonda iken aktif olacaktır.

### Yardımcı Servis Fonksiyonel Birimi (EK.1, Şekil.3 ve Şekil.4):

- Katı veya gaz yalıtımlı bakır baralar ve anahtarlama bölümüne bağlantıları

- Toroidal akım trafoları (kesicili fonksiyonel birim için)

- Yük ayırıcısı + sigorta birleşiği veya üç pozisyonlu ayırıcı

- OG sigorta ve toprak ayırıcıları (veya ayırıcısı) (kesicisiz ve üç pozisyonlu ayırıcılı fider için)

- İşletme Bölümü

- Kapasitif gerilim bölücü (Bushing veya mesnet izolatörü üzerinde)

AG Bölümünde;

- Kesicili yardımcı servis transformatörü fonksiyonel birimi için

- 3 faz gerilim girişli aşırı akım + toprak koruma + yönlü kesintili toprak koruma rölesi (TM otomasyon sistemine sahip merkezlerde kullanılacak fonksiyonel birim denetim rölesi en az 23 dijital girişe sahip olacaktır. 23 adet dijital giriş tek bir röle ile sağlanamıyorsa her fonksiyonel birim için dijital giriş artırmak amacıyla ilave fonksiyonel birim denetim röleleride kullanılabilecektir.)

- 1 adet Enerji Analizörü

- Uzak – yakın anahtarı

- OG kesicinin kumandası için bas ve çevir tipinde (zıt pozisyonlu yaylı geri dönüşlü) açma – kapama ve konum gösterge anahtarları (en az 10 A’lik); bu anahtarlar sadece “uzak-yakın” seçme anahtarı “yakın” pozisyonda iken aktif olacaktır.

- Lamba test ve lamba reset olanağı olan anonsiyatör (Sinyal cihazı 8 girişli)

- Üç pozisyonlu ayırıcı için “ayırıcı açık/ayırıcı kapalı/topraklı” konumlarını gösteren bas çevir tipinde olmayan 2 adet ayırıcı anahtarı

- Fonsiyonel birimin ön kısmında kontaklı gerilim gösterge paneli

- Yük Ayırıcılı+Sigorta Birleşikli veya Yük Ayırıcı ve Sigortalı Yardımcı Servis Fonksiyonel birimi için

- Uzak – yakın anahtarı

- Üç pozisyonlu yük ayırıcısının ayırıcı kumandası için bas ve çevir tipinde (zıt pozisyonlu yaylı geri dönüşlü) açma-kapama ve konum gösterge anahtarları (en az 10 A’lik); bu anahtarlar sadece “uzak-yakın” seçme anahtarı “yakın” pozisyonda iken aktif olacaktır.

- Lamba test ve lamba reset olanağı olan anonsiyatör (Sinyal cihazı 8 girişli)

- Topraklama ayırıcısı için “topraksız/topraklı” konumlarını gösteren bas-çevir tipinde olmayan 1 adet ayırıcı anahtarı

- Fonksiyonel birimin ön kısmında kontaklı gerilim gösterge paneli

### Kuplaj ve Bara Toprak Bıçağı Fonksiyonel Birimi (EK.1, Şekil.5):

- Katı veya gaz yalıtımlı bakır baralar ve anahtarlama bölümüne bağlantıları

- Toroidal akım trafoları (154/33 kV güç trafolarının bağlı bulunduğu 33 kV baraları birbirine bağlayan kuplaj fonksiyonel birimi için geçerlidir.)

- Üç pozisyonlu ayırıcı

- OG Kesici

- İşletme bölümü

- Anahtarlama bölümünün kablo bölümüne bağlantıları (veya Bara Yükseltme Fonksiyonel Birimine bağlantıları)

- Kablo bağlantı bushingleri veya Bara Yükseltme Fonksiyonel Birimine bağlatısı

- Kapasitif gerilim bölücü (Bushing veya mesnet izolatörü üzerinde)

AG Bölümünde;

- 3 faz gerilim girişli, yönlü Aşırı akım + toprak koruma + yönlü kesintili toprak koruma rölesi (2000A-2500A’lik fonksiyonel birimler için) (154/33 kV güç trafolarının bağlı bulunduğu 33 kV baraları birbirine bağlayan kuplaj fiderleri için geçerlidir.) IEC 61850 tabanlı TM otomasyon sistemine sahip merkezlerde, fider denetim rölesi olmayan fonksiyonel birimlere (yardımcı servis vb.) ait bilgilerin TM otomasyon sistemine taşınabilmesi için yeterli kapasitedeki fider denetim ünitesi. (Röle ve fider denetim ünitesi tek bir cihaz olarak temin edilebilir.)

- Lamba test ve lamba reset olanağı olan anonsiyatör (Sinyal cihazı 8 girişli)

- Uzak-yakın anahtarı

- OG kesicinin kumandası için bas ve çevir tipinde (zıt pozisyonlu yaylı geri dönüşlü) açma-kapama ve konum gösterge anahtarları (en az 10 A’lik); bu anahtarlar sadece “uzak-yakın” seçme anahtarı “yakın” pozisyonda iken aktif olacaktır.

- Üç Pozisyonlu ayırıcı için “ayırıcı açık/ayırıcı kapalı/topraklı” konumlarını gösteren bas-çevir tipinde olmayan 2 adet ayırıcı anahtarı

- Fonksiyonel birimin ön kısmında kontaklı gerilim gösterge paneli

### Bara Yükseltme ve Bara Toprak Bıçağı Fonk. Birimi (EK.1, Şekil.5):

- Katı veya gaz yalıtımlı bakır baralar ve anahtarlama bölümüne bağlantıları

- Üç pozisyonlu ayırıcı

- İşletme bölümü

- Anahtarlama bölümünün kablo bölümüne bağlantıları (veya Kuplaj Fonksiyonel Birimine bağlantıları)

- Kablo bağlantı bushingleri veya Kuplaj Fonksiyonel Birimine bağlatısı

- Kapasitif gerilim bölücü (Bushing veya mesnet izolatörü üzerinde)

AG Bölümünde;

- Lamba test ve lamba reset olanağı olan anonsiyatör (Sinyal cihazı 8 girişli)

- Üç Pozisyonlu ayırıcı için “ayırıcı açık/ayırıcı kapalı/topraklı” konumlarını gösteren bas-çevir tipinde olmayan 2 adet ayırıcı anahtarı

- Fonksiyonel birimin ön kısmında kontaklı gerilim gösterge paneli

### Ölçü Fonksiyonel Birimi (EK.1, Şekil.6):

- Katı veya gaz yalıtımlı bakır baralar ve anahtarlama bölümüne bağlantıları

- Geçmeli tip gerilim trafoları

- OG Sigortalar ve toprak ayırıcısı (veya ayırıcıları)

- Üç pozisyonlu ayırıcı veya yük ayırıcısı + sigorta birleşiği

- İşletme bölümü

AG Bölümünde;

- Düşük frekans rölesi (TM otomasyon sistemine sahip merkezlerde kullanılacak fonksiyonel birim denetim rölesi en az 23 dijital girişe sahip olacaktır. 23 adet dijital giriş tek bir röle ile sağlanamıyorsa her fonksiyonel birim için dijital giriş artırmak amacıyla ilave fonksiyonel birim denetim röleleri de kullanılabilecektir.)

- Bir adet gerilim seçici anahtarı ile birlikte 1 adet voltmetre

- Lamba test ve lamba reset olanağı olan anonsiyatör (Sinyal cihazı 8 girişli)

- Üç Pozisyonlu ayırıcı için “ayırıcı açık/ayırıcı kapalı/topraklı” konumlarını gösteren bas-çevir tipinde olmayan 2 adet ayırıcı anahtarı

- Fonksiyonel birimin ön kısmında kontaklı gerilim gösterge paneli (gerilim referansı komşu fonksiyonel birime ana barasından alınabilecektir.)

- Fonksiyonel birimin ön kısmında ana baraya bağlı kontaklı gerilim gösterge paneli (“Fonksiyonel birim enerjili/fonksiyonel birim enerjisiz” durumunu gösteren kontaklı gerilim gösterge panelinden ayrı)

- Üç Pozisyonlu yük ayırıcısı+sigorta birleşiği kullanılması durumunda

  - Uzak-yakın anahtarı

  - Üç Pozisyonlu yük ayırıcısının ayırıcı kumandası için bas ve çevir tipinde (zıt pozisyonlu yaylı geri dönüşlü) açma-kapama ve konum gösterge anahtarları (en az 10 A’lik); bu anahtarlar sadece “uzak-yakın” seçme anahtarı “yakın” pozisyonda iken aktif olacaktır.

- Bara gerilimini ölçmek için üzerine sigortalı gerilim trafosu konulan fonksiyonel birimlerin panosunda, baraya bağlı kontaklı gerilim gösterge paneli, (“Fonksiyonel Birim enerjili/Fonksiyonel Birim enerjisiz” durumunu gösteren kontaklı gerilim gösterge panelinden ayrı) ile bir adet gerilim seçici anahtarı ve 1 adet voltmetre bulunacaktır.

## OG Teçhizatının Elektriksel Özellikleri ve Anma Değerleri

### Anahtarlama Düzenleri Ana Devrelerinin ve Fonksiyonel Birimlerde Kullanılan OG Teçhizatın Ortak Elektriksel Özellikleri ve Anma Değerleri

Bu teknik şartname kapsamında yer alan tek baralı anahtarlama düzenleri; LSC 2-PM tipte, bina içinde kullanıma uygun (dahili tip) olacak ve IEC 62271-200 standardına uygun olarak üretilecektir.

Genel teknik özellikler ve sınıflama;

| Anma Gerilimleri |  |
| --- | --- |
| - Maksimum anma işletme gerilimi | 36 kV |
| - Anma işletme gerilimi | 33,6 kV |
| Anma Bara Akımları |  |
| - Anma ana bara akımı | 2000 - 2500 A |
| - Anma normal bara giriş fideri (Trafo fideri, Kuplaj fideri, Bara Yükseltme Fideri vb.) | 2000 - 2500 A |
| - Anma normal bara çıkış fideri (Hat fideri, Yardımcı Servis Trafosu Fideri vb.) | 1250 A |
| Bara kesitleri | İmalatçı tarafından belirlenecektir. |
| Anma frekansı | 50 Hz |
| Anma kısa süreli (3 s) dayanım akımı | 25 kA-etken |
| Anma kısa devre süresi | 3 saniye |
| Anma tepe dayanım akımı | 62.5 kA-tepe |
| İç Ark Dayanımı | 25 kA-etken, 1 saniye |
| İç ark sınıfı | IAC - A (FLR) |
| Servis sürekliliği sınıfı | LSC 2 |
| Bölümlendirici sınıfı | PM (metal bölümlendiriciler) |
| Yıldırım Darbe Dayanım Gerilimi |  |
| - Toprağa göre ve fazlar arası (kV-tepe) | 170 |
| - Ayırma uzaklığında (kV-tepe) | 195 |
| 1 dakika süreli şebeke frekanslı dayanım gerilimi |  |
| - Toprağa göre ve fazlar arası (kV-etken) | 70 |
| - Ayırma uzaklığında (kV-etken) | 80 |
| - Yardımcı donanım için şebeke frekanslı dayanım gerilimi (kV-etken) | 2 |
| Uygulanan ana standart | IEC 62271-200 |
| Yardımcı servis besleme gerilimleri |  |
| - AC (50 Hz) | 220/380 V, + % 10, - % 15 |
| - DC (İdarece aksi belirtilmedikçe) | 110 V; + % 10, - % 15 |

### Ölçü Transformatörleri

#### Gerilim Transformatörleri

TEİAŞ-MYD/2004-009.0 işaretli teknik şartnameye (teknik şartname revize edilmiş ise en son haline) uygun olacaktır. Gerilim transformatörleri ile ilgili bazı teknik özellikler ve anma değerleri aşağıda verilmektedir.

Gerilim transformatörleri sekonderi (sayaç devresi hariç), açma ve pozisyon alarm bağlantılarına sahip minyatür bir kesici ile korunacaktır.

| Anma gerilimi | 36 kV |
| --- | --- |
| Anma frekansı | 50 Hz |
| Yıldırım darbe dayanım gerilimi |  |
| - Toprağa göre ve fazlar arası (kV-tepe) | 170 |
| 1 dakika süreli şebeke frekanslı dayanım gerilimi |  |
| - Toprağa göre ve fazlar arası (kV-etken) | 70 |
| Sekonder Sargılar |  |
| - 1 dakika süreli şebeke frekanslı dayanım gerilimi (kV-etken) | 3 |
| - Aynı sargının bölümleri arasında 1 dakika süreli şebeke frekanslı dayanım gerilimi (kV-etken) | 3 |

Gerilim transformatörleri diğer teknik karakteristikleri (yeterli doğruluk sınıfı, doyum faktörü ve çıkış gücü) sözleşme eki Tek Hat Şemalarında ve Genel Teknik Montaj Şartnamesinde istendiği gibi olacaktır. Yapısal ve yalıtım tipleri ölçü transformatörleri ile ilgili standartlara ve mevcut şaltın ve ilgili şalt teçhizatının gereklerini karşılayacaktır.

#### Akım Transformatörleri

Akım transformatörleri toroidal (halka nüve) tipinde olacak, kablo bağlantı bölümünde bulunan dışa konik veya içe konik DIN/IEC tipi buşinglerin veya alüminyum alaşımlı mahfazanın etrafına gaz tankının dışına montaj edilecektir.

Anahtarlama düzenlerinde kullanılan tüm akım transformatörleri sekonder akımları 1A olacaktır.

Akım transformatörlerinin primer ve sekonder sargılarının kutupları açıkça gösterilecektir.

Akım transformatörleri, anahtarlama düzeni içerisindeki kablo bağlantı bölümü dışındaki bir yere konulmayacaktır.

| Anma gerilimi | 36 Kv |
| --- | --- |
| Anma frekansı | 50 Hz |
| Yıldırım darbe dayanım gerilimi |  |
| - Toprağa göre ve fazlar arası (kV-tepe) | 170 |
| 1 dakika süreli şebeke frekanslı dayanım gerilimi |  |
| - Toprağa göre ve fazlar arası (kV-etken) | 70 |
| Sekonder Sargılar |  |
| - 1 dakika süreli şebeke frekanslı dayanım gerilimi (kV-etken) | 3 |
| - Aynı sargının bölümleri arasında 1 dakika süreli şebeke frekanslı dayanım gerilimi (kV-etken) | 3 |

Akım transformatörlerinin diğer teknik karakteristikleri (yeterli doğruluk sınıfı, doyum faktörü ve çıkış gücü) sözleşme eki Tek Hat Şemalarında ve Genel Teknik Montaj Şartnamesinde istendiği gibi olacaktır. Ancak akım transformatörlerinin çıkış gücü tek hat şemasında istenilen değerleri sağlamıyor ise söz konusu akım transformatörlerine ait güç hesapları İdarenin onayına sunulacaktır.  Yapısal ve yalıtım tipleri ölçü transformatörleri ile ilgili standartlara ve mevcut şaltın ve ilgili şalt teçhizatının gereklerini karşılayacaktır.

## OG Sigortalar

Akım sınırlayıcı sigortalarda, bunların işlemlerini göstermek için görsel bir belirteç olacaktır. Sigortanın durum bilgisi fonksiyonel birimin AG bölümündeki anonsiyatöre taşınacaktır. Bu sigortaların ebatları TS EN 60282-1 ile uyumlu olacaktır.

Sigortalar ilgili ünitenin anma akımının rms değerinin 1,43 katını devamlı olarak taşıyabilecek ve diğer sağlam birimlere hasar vermeden tüm işletme koşulları altında hatalı üniteyi veya elemanın bağlantısını ayırabilecek kapasitede olacaktır. Sigortalar anahtarlama işlemlerinden kaynaklanabilecek ani (inrush) akımlarının veya sağlam ünitelerin harici kısa devre akımlarının neden olduğu bir hatadan zarar görmeyecek ve bozulmayacaktır.

Sigortalar anma geriliminin 0,9-2,0 katı bir gerilim aralığında arızalı üniteyi devre dışı edebilecektir.

Yük ayırıcılarının kısa devre karakteristiklerinin seçiminde, tertipte kullanılabilecek en büyük anma akımlı sigortanın sınırlama etkisi dikkate alınacaktır.

"Yük ayırıcısı+sigorta" birleşiği fonksiyonel birim tipinde kullanılacak olan ve termik koruma özelliğine sahip sigortalar; "Yük ayırıcısı+sigorta" birleşiğinin ve kullanılacak sigortanın özelliklere göre TS EN 60787' ye uygun olarak, İmalatçı tarafından seçilecektir. Sigortaların mahfaza içerisinde kullanılmasından ileri gelen termik etkiler sigorta seçiminde dikkate alınacaktır.

OG sigorta imalatçıları tarafından hazırlanmış olan Sigorta Seçim Çizelgesi (Çizelgede, seçilen sigortanın imalatçı adı ve tip numarası/işareti de yer alacaktır.) teklif ile birlikte verilecektir. Bu çizelge sigorta bölümü kapağının iç tarafında da bulundurulacaktır.

## Fan

Fonksiyonel birimlerde soğutma amacıyla fan/fanların kullanılmaması tercih edilmektedir. Ancak ilgili fonksiyonel birimin işletme akımının 2000 A üstünde olması durumunda ortam sıcaklığı ve işletme akımının beraber değerlendirilmesi neticesinde ilgili fonksiyonel birimde fan/fanlar aracılığı ile soğutma sağlanacak ve bahse konu fan/fanlar otomatik olarak devreye girecektir. Operatör aracılığıyla kontrol edilen sistemler kabul edilmeyecektir.

Fan/fanlar gaz tankının dışında ve fonksiyonel birim enerjili iken bakım yapılabilecek veya değiştirilebilecek yapıda olmalıdır. Fan/fanlar sistem tarafından otomatik denetlenerek fan arızası durumunda ilgili fonksiyonel birimin kumanda panosuna bir sinyal gönderilecektir. Fan/fanların özelliklerini içeren bilgiler işletme bakım kataloğunda yer alacaktır.

# TASARIMSAL VE YAPISAL ÖZELLİKLER

## Genel

Tek ana baralı anahtarlama düzenlerinin, kablo sonlandırma bölmesi dahil, tüm tarafları kapalı olacaktır ve birbirinden tercihen metal bölümlendiriciler ile ayrılmış başlıca 4 (dört) ana bölümden oluşacaktır.

ı) Bara bölmesi,

ıı) Anahtarlama bölmesi/bölmeleri (işletme mekanizması dahil),

ııı) Kablo başlığı bölmesi,

ıv) Yardımcı donanımı ihtiva eden alçak gerilim bölmesi.

- Hem kesme hem de anahtarlama bileşenleri sızdırmaz, ömür boyu mühürlü, en az 2 mm kalınlığında SF6 gaz dolu paslanmaz çelik tanklar veya tek kutuplu, dış etkenlere kapalı, paslanma ve kirlenmeye engel olacak şekilde dizayn edilmiş alüminyum alaşımlı yapılar içerisine yerleştirilmiş olacaktır.

- Anahtarlama düzenlerindeki her gaz bölümünün garanti edilen sızdırma oranı cihazın ömrü boyunca yıllık %0.1’ in altında olacaktır. Cihazın başlangıç dolumu, işletme ömrü boyunca (en az 30 yıl) tam serviste tekrar gaz dolumuna veya eklenmesine gerek olmadan, firmaca önerilen rutin kontrollerin gerçekleştirilmesi ile güvenli operasyon koşullarını muhafaza edecek, ayrıca kontaklı gaz basınç göstergesi ile donatılacaktır. Her gaz tankında iç ark anında basıncı tahliye için tek yönlü 1 (bir) adet basınç boşaltma flape olacaktır.

- Anahtarlama düzenleri; normal işletme, muayene ve bakım işlemleri, ana devrenin enerjili olup olmadığının kontrolü, faz sırası denetimi, kablo arıza yerinin belirlenmesi, kabloların topraklanması, kablo ve diğer teçhizatın gerilim deneyleri, tehlikeli elektrostatik yüklerin önlenmesi işlemleri güvenle yapılacak şekilde tasarımlanacaktır.

- Anahtarlama düzenlerinin tasarımı, montajı ve ileride her iki taraftan genişleme imkânı ile tercihen sahada gaza müdahale edilmeden devreye alınması kolay olan, inşaat çalışmalarını basitleştiren ve zorlu çevre koşullarının (toz, kirlilik, ter, nemlilik, tuzluluk vs.) var olduğu yerlerde kullanmaya uygun modüler tipte olacaktır.

- Aynı özellik ve yapıda olan bütün bileşenler birbirleriyle değiştirilebilir özellikte olacaktır.

- Anahtarlama bölümü paslanmaz çelik tank içerisinde yer alan anahtarlama düzenlerinde sahada SF6 gazı ile herhangi bir çalışma yapmadan fonksiyonel birim, diğer fonksiyonel birimleri hareket ettirmeden yerinden çıkarılabilecek veya fonksiyonel birim eklenerek genişletmeye imkân verecektir.

- Anahtarlama bölümü alüminyum alaşımlı yapılar içerisinde olan anahtarlama düzenlerinde ise sahada kablo bağlantıları, buşingler ve bağlantı parçaları, ana bara enerjisi kesilmeden ve diğer fonksiyonel birimleri hareket ettirmeden yerinden çıkarılabilecektir.

- Fonksiyonel birim düzenlemelerinde, gerekli bağlantılarının rahatlıkla yapılabilmesi için gerekli önlemler alınacaktır.

- Fonksiyonel birim duvarlarının birleştirilmesinde kaynak kullanılmayacaktır.

- Her bir SF6 gaz bölmesi için, operatörün rahatlıkla görebileceği konumda olmak şartıyla fonksiyonel birimin ön veya yan kısmına paslanmaz çelik tipte kontaklı ve en az Class-1 hassasiyetinde gaz İzleme aygıtı konulacaktır. Gaz izleme aygıtları, teçhizat manevralarının neden olacağı sarsıntılardan etkilenmeyecek, sıcaklık denkleştirilmiş ve yoğunlukölçer tip olacaktır. Gaz yoğunluğu göstergesi renk ve rakamlarla iyi görülebilir olmalıdır.

- Her fonksiyonel birimin ön yüzünün bölümlerinin fonksiyonu ve işaretini belirten levhalar ve gaz bölümlendirilmesini gösteren tek hat şeması ile etiketlenecektir. Her fonksiyonel birimin arka yüzüne fider ismi yazılacaktır.

- Her fonksiyonel birimde kapasitif gerilim bölücü ve kontaklı gerilim gösterge paneli bulunmalı, bu panellerin en az 1 adet CO (Change Over Contact) veya en az 1 adet NO (normalde açık) ve 1 adet NC (normalde kapalı) yardımcı kontaklı olmalıdır. İstenilen kontak sayısını sağlayabilmek için çok kontaklı röleler kullanılabilecektir. Bu kontaklar OG bara ve fider toprak bıçakları vb. kilitleme devrelerinde kullanılacak ve ilgili fiderin kumanda panosu üzerindeki ihbar bloklarına sinyal taşımalıdır. Kontaklı gerilim göstergesinin kontakları kullanılarak klasik trafo merkezlerinde ilgili fiderin kumanda panosu üzerindeki ihbar bloklarına, IEC 61850 tabanlı otomasyonlu trafo merkezlerinde ise TM otomasyon sistemine sinyal taşınmalıdır. “Fonksiyonel birim enerjili/Fonksiyonel birim enerjisiz” durumunu gösteren ışıklı tip (LED' li) veya LCD ekranlı kontaklı gerilim gösterge paneli panonun ön yüzünde operatörün görebileceği bir şekilde uygun bir yere konulacaktır. Bu kontaklı gerilim gösterge panelleri 110V DC beslemeye sahip olacaktır ve bu cihaz üzerindeki enerji var durumunu gösteren led/lamba veya göstergeler operatörün her açıdan rahatlıkla görebileceği şekilde olacaktır. Barada gerilim olup olmadığını gösteren kapasitif gerilim bölücü ve indikatörün ölçü fonksiyonel biriminde tesis edilememesi durumunda bu teçhizatlar kuplaj veya bara yükseltme fonksiyonel biriminde tesis edilebilecektir.

- Ayrıca, aşağıdaki fonksiyonel birimler tek hat şemalarında belirtildiği gibi ayrı ayrı sağlanacaktır:

- Baraya bağlı, ancak fiziksel olarak bara bölmesinden ayrı olan gerilim transformatörlerini içeren ölçü transformatörleri fonksiyonel birimi (Yük ayırıcı+sigorta birleşiğinin kullanıldığı gerilim ölçü fonksiyonel birimi temin edilememesi durumunda, ara fonksiyonel birimlerin her hangi birinde, ayırıcı üzerinden doğrudan baraya irtibatlı geçmeli tip sigortalı gerilim transformatörü veya üç pozisyonlu normal ayırıcı+sigortalı gerilim transformatörlü ayrı bir ölçü fonksiyonel birim tasarımları da kabul edilecektir), (Yük ayırıcı + sigorta bileşiği temin edilememesi durumunda yük ayırıcısı ve sigortanın ayrı temin edildiği çözümler de kabul edilecektir. )

- Yardımcı servis fonksiyonel birimi

(Yardımcı servis transformatörü için üç pozisyonlu ayırıcı + kesici veya yük ayırıcı+sigorta birleşiği (Yük ayırıcı + sigorta bileşiği temin edilememesi durumunda yük ayırıcısı ve sigortanın ayrı temin edildiği çözümler de kabul edilecektir.) içeren iki fonksiyonel birim tasarımı da kabul edilecektir.),

- OG baraları birleştirmek için kuplaj fonksiyonel birimi

(Yan yana olan iki bara sisteminin birleştirilmesinde kublaj+bara yükseltmenin tek fonksiyonel birimde olduğu tasarımlar da kabul edilecektir. Kuplaj ve bara yükseltme fonksiyonel birimleri arası bağlantı SF6 izolasyonu içerisinde ise ve bu bağlantı parçası ile bitişik kopmartımanlar arasında gaz geçirmez buşhingler kullanılmamış ise bu kompartımanda kontaklı gaz basınç göstergesi, dolum/boşaltma valfi ve basınç tahliye valfi bulunması gerekmeyecektir.),

- Kuplaj fonsiyonel biriminin karşısında bulunan bara yükseltme fonksiyonel birimi

(Üç pozisyonlu ayırıcı+kesicili veya sadece üç pozisyonlu ayırıcı içeren iki fonksiyonel birim tasarımı da kabul edilecektir.),

- Trafo giriş fonksiyonel birimi,

- Çıkış fonksiyonel birimi,

## Anahtarlama Düzenin Bölümlendirilmesi

Fonksiyonel birimlerin işlevlerine bağlı olarak aşağıdaki bölümler yer alacaktır.

### Bara Bölümü

Bara sistemi, anahtarlama bölümü üzerinde veya arkasında, fonksiyonel birim buşinginden fonksiyonel birim buşingine bir yüksek dielektrik dayanım akım bağlantısı oluşturacak katı yalıtımlı bakır baralar ve adaptörlerden, fonksiyonel birimler arasındaki gaz yalıtımlı bara bağlantıları gaz bölmesi dışında monofaz katı yalıtımlı bağlantılar vasıtasıyla sağlanan, anahtarlama bölümü üzerinde ve anahtarlama bölümünde ayrı bir gaz dolu bölmede olan elektrolitik bakır baralar ve üç konumlu ayırıcıdan veya her fazın, ayrı paslanmaya karşı dirençli alüminyum alaşımdan yapılmış hermetik olarak kapalı gaz yalıtımlı mahfaza içinde olduğu elektrolitik bakır baralardan oluşacaktır:

- Baraların katı yalıtımlı olması durumunda bara bölümünün yan taraflarında bulunan dış kapaklar sökülerek fonksiyonel birimlerin sağına veya soluna yeni fonksiyonel birim ilaveleri mümkün olacaktır. Bara iletkenleri fonksiyonel birim genişliği boyunca olacak ve tüm bara uçları herhangi bir tadilata gerek duyulmaksızın birleştirilebilecek şekilde hazır bulunacaktır.

- Tüm faz iletkenleri esnek yapıda olmayan elektrolitik bakır iletken olacaktır.

- Yandan veya üstten geçişli bara sistemleri kabul edilecektir.

Katı yalıtımlı baralar veya bağlantılar, kısa devre akımı sırasında meydana gelecek manyetik ve termal strese dayanaklı olmalı, herhangi bir delinme, deformasyon ya da yaşlanma meydana gelmemelidir.

Bara kesitleri imalatçı tarafından belirlenecektir. Ana barada izolasyon malzemesi kullanılması durumunda izolasyon malzemesinin IEC veya ANSI standartlarında istenen testlerine ait raporlar verilecektir.

Bara bölümüne kesinlikle akım trafosu konulmayacaktır.

Katı yalıtımlı baraların kullanılması durumunda;

•Yalıtkan yüzeylerin koruma kategorisi TS-EN-62271-201 standartında belirtilen PA koruma kategorisine veya PB koruma kategorisine sahip olacaktır.

•Katı yalıtımlı baraların kullanılması durumunda, katı iletken ve yarı iletken (kullanılması durumunda) yüzeylerde sıcaklık artış değeri 40 K ‘yı aşmayacaktır.

•Katı yalıtkan mahfaza, mahfazaya dokunulduğunda veya elektrik çarpmasına karşı personele koruma sağlamalıdır.

### Anahtarlama Bölümü

Bu kompartıman, fonksiyonel birimin orta kısmında olacak ve fonksiyonel birimin tipine bağlı olarak şunları içerecektir:

- Kesici

- Yardımcı servis ve ölçü fonksiyonel biriminde (yük ayırıcısı+sigorta birleşiği kullanıldığında) üç pozisyonlu yük ayırıcısı, sigorta kutusu ile 3 adet akım sınırlayıcı OG sigorta ve topraklama ayırıcısı

- Üç pozisyonlu ayırıcı

- İşletme bölümü,

- Basınç tahliye valfi (her gaz bölmesi için ayrıca sağlanacaktır.),

- Dolum/boşaltma valfi (her gaz bölmesi için ayrıca sağlanacaktır.).

#### Kesici

TEİAŞ-MYD/2004-006.X işaretli teknik şartnameye (teknik şartname revize edilmiş ise en son haline) uygun olacaktır. Kesici IEC 62271-100 standardına göre tasarlanmalıdır. Kesici işletme mekanizması, gaz bölmesinin dışına yerleştirilecektir. Gaz bölmesinde bulunan kesicinin canlı parçalarına gaz tankının ömrü boyunca bakım gerekliliği olmayacaktır.

Kesici topraklama için kullanıldığında, kesicideki elektriki açtırmanın, kapatıldığında tesirsiz kalacağını garanti etmeyi sağlayacaktır. Kesiciler ile ilgili bazı teknik özellikler ve anma değerleri aşağıda verilmektedir.

Garantili Karakteristik Listesinde ve/veya Teknik Şartnamede aksi belirtilmedikçe OG Gaz Yalıtımlı Tek Ana Baralı Metal Mahfazalı Anahtarlama ve Kontrol Düzenlerinde kullanılacak kesiciler, SF6 gazlı veya vakumlu tipte olacaktır.

| Maksimum anma işletme gerilimi | 36 kV |
| --- | --- |
| Anma frekansı | 50 Hz |
| Anma kısa devre kesme akımı | 25 kA |
| Anma kısa devre kapama akımı | 62.5 kA |
| Anma kısa devre süresi | 3 saniye |
| Yıldırım darbe dayanım gerilimi |  |
| - Toprağa göre ve fazlar arası (kV-tepe) | 170 |
| - Ayırma uzaklığında (kV-tepe) | 195 |
| 1 dakika süreli şebeke frekanslı dayanım gerilimi |  |
| - Toprağa göre ve fazlar arası (kV-etken) | 70 |
| - Ayırma uzaklığında (kV-etken) | 80 |
| İlk açan kutup katsayısı | 1,5 |
| Maksimum kesme (açma) süresi | 80 ms'den az |
| Maksimum kapama süresi | 120 ms'den az |
| Kutuplar arasında faz uyuşmazlığı |  |
| Açma'da | TS EN 62271-100 ‘de belirtilen asgari değerler uygulanacaktır. |
| Kapama'da | TS EN 62271-100 ‘de belirtilen asgari değerler uygulanacaktır. |
| Bakım yapılmadan anma kesme kapasitesinde kesme işlemi sayısı | 50 (en az) |
| Dayanım sınıfı |  |
| Elektriksel dayanım | E2 |
| Mekanik dayanım | M2 |
| Kapasitif akımları kesme kapasitesi | C2 |
| Kesme ortamı | Vakumlu veya SF6 gazlı |

#### Üç Pozisyonlu Ayırıcı

Üç pozisyonlu ayırıcı, SF6 gaz ile yalıtılmış bir gaz tankı içerisinde, bara bölümünde veya anahtarlama bölümünde olabilecektir. Üç pozisyonlu ayırıcı, manuel işletme mekanizmaları ile donatılacaktır. Motor ile elektriksel operasyon yapılmayacaktır.

Üç pozisyonlu ayırıcı, aşağıda belirtilen anahtar pozisyonlarını sağlayacaktır:

- Ayırıcı AÇIK: Bara ve kesici arasındaki devre kesiktir; anahtar nötr bir pozisyonda

- Ayırıcı KAPALI: Bara ve kesici arasındaki devre kapalıdır.

- Topraklama Ayırıcısı KAPALI: Topraklama kontakları ve kesici arasındaki devre kapalıdır; topraklama, kesici üzerinden gerçekleştirilir.

| Anma kısa süreli dayanım akımı | 25 kA-etken |
| --- | --- |
| Anma kısa devre süresi | 3 saniye |
| Anma tepe dayanım akımı | 62,5 kA-tepe |
| Sınıfı | M0(toprak ayırıcısı)/M1(bara ayırıcısı) |
|  | E2 (Devre kesicisi ile birlikte sağlanabilecektir.) |

#### Üç Pozisyonlu Yük Ayırıcı

Yük ayırıcısı manuel işletme mekanizmalı, anma akımı dahil bütün akımları kapayabilen, taşıyabilen ve kesebilen, kısa devre akımlarını belirli bir süre taşıyabilen ve kısa devre üzerine kapatabilen, açık konumunda ayırıcılar için istenen yalıtım seviyesini sağlayacaktır.

Yük ayırıcısı; TS EN 60265-1/IEC 62271-103 standardına uygun olacak, topraklama ayırıcısı ile kombine edilmiş olarak 3 (üç) kutuplu ve 3 (üç) konumlu (AÇIK, KAPALI ve TOPRAKLI) ve aşağıda verilen elektriksel özelliklere sahip olacaktır.

| Anma normal akımı (A) | TS EN 62271-105/IEC 62271-105, Madde:4.4.1 |
| --- | --- |
| Anma aktif yük ağırlıklı kesme akımı (A) | 630 |
| Anma sanal (prospective) kısa devre kesme akımı (kA-etken) | 25 kA-etken |
| Anma kısa devre süresi | 3 saniye |
| Anma sanal (prospective) kısa devre kapama akımı (kA-tepe) | 62,5 kA-tepe |
| Sınıfı | M0(toprak ayırıcısı) / M1(bara ayırıcısı) |
|  | E3 |
| Yük ayırıcısı tipi | Genel amaçlı |
| Anma geçici toparlanma gerilimi | TS EN 62271-105/IEC 62271-105, Madde:4.102 |
| Anma Transfer akımı (A) | TS EN 62271-105/IEC 62271-105, Madde:4.104 |

#### Yük Ayırıcısı + Sigorta Birleşiği

Bu şartname kapsamında temin edilecek “Yük Ayırıcısı + Sigorta” Birleşiği Koruma Fonksiyonel Biriminde kullanılacak “Yük Ayırıcısı + Sigorta” Birleşiği; yük ayırıcısı (kesme ortamı SF6 gazı, “sealed pressure” tip) ile her üç kutbuna seri bağlı akım sınırlayıcı sigortaların, fonksiyonel bir ünite olarak tertiplenmesinden oluşan "Anahtar-Sigorta Tertibi" (Switch-fuse) tipinde olacak ve TS EN 62271-105 standardına uygun olacaktır.

"Yük Ayırıcısı + Sigorta" Birleşiği; Yük ayırıcısı ile her üç kutbuna seri bağlı akım sınırlayıcı OG sigortaların fonksiyonel bir ünite olarak tertip edilmesinden oluşan anahtar-sigorta tertibi (switch-fuse) tipinde olacaktır.

"Yük ayırıcısı+sigorta" birleşiğinde kullanılacak OG sigortalar; TS EN 60282-1/IEC 60282-1 standardına uygun ve vurucu mekanizmasıyla donatılacaktır. Arıza durumunda çalışan sigorta vurucusu vasıtasıyla, yük ayırıcısı üç kutbu otomatik olarak açtırılacaktır. Ancak Gerilim ölçü fonksiyonel birimlerinde yük ayırıcısı+sigorta birleşiği kullanılması halinde, sadece arızalı kutup/faz devre dışı kalacaktır. (Yük ayırıcısı açmayacaktır.) Akım sınırlayıcı sigortalarda, bunların işlemlerini göstermek için görsel bir belirteç olacaktır. Sigorta atık bilgisi anahtarlama düzenlerinin AG bölümündeki sinyal bloğuna taşınacaktır. AG sinyal bloğu fonksiyonel birim önünden açıkça görülebilecek şekilde olacaktır. Bu sigortaların ebatları ilgili EN/IEC standartları ile uyumlu olacaktır.

YG HRC sigortaları, hava ortamında sigorta kutusunda veya gerilim transformatörü ile bütünleşik yapıda barındırılacaktır. Ana kontaklar gaz bölmesinde bulunacaktır. İşletme mekanizmaları, sigorta kutularına erişim ve yardımcı anahtarlar, erişilebilir şekilde işletme mekanizması bölmesinin arka kapağının arkasında yer alacaktır. Gerilim transformatörü ile bütünleşik tip sigortalı yapılarda, ana bara gerilim transformatörlerine ve gerilim transformatörü ile bütünleşik tip sigortalara erişim pano üst – arka kısmından sağlanabilecektir.

Topraklama ayırıcısının operasyonu üzerine topraklama, sigortanın üst ve alt şebeke bağlantılarında mekanik olarak birbirine bağlı iki adet topraklama ayırıcısı ile yapılacaktır. Her iki topraklama ayırıcısı (sigortaların üst ve alt şebeke bağlantısındaki) birlikte işletilecektir. Ancak her iki uç topraklı olduğunda sigorta kutusunu açmak mümkün olacaktır. Gerilim transformatörü ile bütünleşik tip sigortalı yapılarda, servis çalışmaları için, üç pozisyonlu ayırıcı üzerinden gerilim transformatörünün ve sigortalarının ana bara ile bağlantısının kesilmesi ve toprak ayırıcısının topraklama konumuna getirilmesi yeterli olacaktır.

| Anma kısa süreli dayanım akımı | 25 kA-etken |
| --- | --- |
| Anma kısa devre süresi | 3 saniye |
| Anma tepe dayanım akımı | 62,5 kA-tepe |
| Sınıfı | M0(toprak ayırıcısı) / M1(bara ayırıcısı) |
|  | E3 |
| Yük ayırıcısı tipi | Genel amaçlı |
| Yük Ayırıcısı+Sigorta" birleşiği fonksiyonel birim tipi Anma aktif yük ağırlıklı | 630 A |
| Yük Ayırıcısı+Sigorta" birleşiği fonksiyonel birim tipi | 630 A |

#### İşletme Bölümü

Anahtarlama düzeninin ortasında ve önünde bulunan işletme bölümü, lokal operatör kontrolüne imkan sağlayan mekanik bir mimik diyagramı ve işletme mekanizmalarını (Üç pozisyonlu ayırıcı işletme mekanizması, üç pozisyonlu yük ayırıcısı işletme mekanizması, kesici açık/kapalı basma butonları, üç pozisyonlu yük ayırıcısı açık/kapalı basma butonları, bara ayırıcısı ve kesicinin konum göstergelerini de içeren mimik diyagram, yay kurma bölmesi, yayın durumunu gösteren mekanik bir gösterge, sayaç, en az iki farklı gaz seviyesini içeren kontaklı gaz basınç göstergesi) ihtiva edecektir.

#### Çalışma Mekanizmaları

- Tüm çalışma mekanizmaları hareketli kontakların açık ve kapalı konumlarını güvenilir şekilde gösteren konum göstergeleri ile donatılacaktır.

- Çalışma mekanizmasında kullanılan yaylar ve diğer elemanlar korozyona dayanıklı malzemeden yapılacak ve cihazın ömrü boyunca bakım gerektirmeyecektir.

- Ayırıcı, yük ayırıcısı ve topraklama ayırıcılarına takılıp çıkarılabilen bir kol yardımı ile elle kumanda edilecektir. Kumanda kolları veya mekanizması, kapama işleminden hemen sonra açma işlemi yapılmasını önleyecek "anti-reflex" tertibiyle donatılacaktır.

- Yük ayırıcılarının çalışma mekanizması; "bağımsız el kumandası" (Açma ve kapama işlemlerinin hızı ve gerekli güç, operatörün hareketinden bağımsız) tipinde olacaktır. Kapama ve açma işlemleri bir kol yardımı ile elle cihaz üzerinden yapılacaktır. Yük ayırıcılarının çalışma mekanizması "biriktirilmiş enerji ile kumanda" (stored energy operation) tipinde olacaktır. Yük ayırıcısı+sigorta birleşiğindeki yük ayırıcıların açma işlemi için gerekli enerji, kapama işlemi sırasında açma yayının otomatik kurulması ile sağlanacaktır. Açma işlemi çalışma/kumanda mekanizmasındaki buton vasıtası ile yakından elle yapılabilecektir.

- Bütün yük ayırıcılarında bulunacak açma ve kapama besleme gerilimleri uygun değerde olacak ve besleme geriliminin aşağıdaki sınırları arasında çalışabilecektir.

  - DC besleme: Açma gerilimi: ٪70 ile ٪110 volt ve Kapama gerilimi: ٪85 ile ٪110 volt

  - AC besleme: Açma gerilimi ve Kapama gerilimi: ٪85 ile ٪110 volt

- Yük ayırıcısı+sigorta birleşiğinin çalışma mekanizması, "biriktirilmiş enerji ile kumanda" ya ilave olarak, herhangi bir sigorta vurucusunun çalışması halinde açığa çıkacak mekanik enerjiyle yük ayırıcısını otomatik olarak açtıracaktır.

  - Sigorta vurucusu ve otomatik açma salıcısı arasındaki irtibat herhangi bir vurucunun çalışmasında başarılı bir açma yapılacak şekilde düzenlenecektir.

  - Sigorta vurucusuyla yapılan açmada, çalışan sigorta yenisiyle değiştirilmeden, yük ayırıcısı kapatılmayacaktır.

- Ayırıcıların çalışma mekanizması " bağımlı el kumandası" tipinde olacaktır.

- " Kısa devre üzerine kapatan" tip topraklama ayırıcılarında kapama işlemi " bağımsız el kumandası" ile yapılacaktır. Açma işlemi " bağımlı el kumandası" ile yapılabilir.

- Ayırıcı, yük ayırıcısı ve topraklama ayırıcıları ayrı ayrı kumanda edilecektir.

- Mekanizmanın, dönme hareketi yapan parçalarının birleştirilmesi pim veya kama ile yapılacak ve ek yerlerinde boşluk ve gevşeme oluşması önlenecektir.

- Tüm çalışma mekanizmalarında, kilitlemeler için kullanılanlardan başka, 2 adet normalde açık (NA), 2 adet normalde kapalı (NK) kontak bulunacaktır.

- "Kapalı" konumundan (Üç pozisyonlu ayırıcı baraya bağlı) " topraklamaya hazır" konumuna (Üç pozisyonlu ayırıcı topraklama sistemine bağlı) doğrudan tek işlemle geçilemez.

- Anahtarlama elemanlarının eş zamanlı çalışması mümkün olmayacaktır.

### Kablo Bağlantı Bölümü

Bu bölüm şunları içerecektir:

- Dışa konik (C veya F Tipi) kablo başlıklı tip anahtarlama düzenlerinde Gromet' li kablo girişi zemin plakası, içe konik (S Tipi) kablo başlıklı tiplerde zemin plakasız

- C veya F Tipi buşingler etrafına tesis edilmiş toroidal (halka nüve) akım trafoları veya S Tipi buşinglerin alüminyum mahfazasının etrafına tesis edilmiş toroidal (halka nüve) akım trafoları,

- Kablo ekranlarının bağlantısı için elektrolitik bakır topraklama barası

- Kablo montaj çubukları ve kablo sabitleme kelepçeleri

- Kapasitif gerilim bölücü (C veya F tipi buşing veya mesnet izolatör üzerinde)

- Geçmeli tip ekranlı ve korumalı bara gerilim trafoları (sadece ölçü fonksiyonel birimi )

Buşingler DIN/IEC 50181' e göre dışa konik (tercih edilen) veya içe konik tipte olacaktır. Dışa konik tip olması durumunda buşingler kablo terminallerini hazırlamayı kolaylaştırmak ve kablo kanal derinliğini küçültmek için minimum 600 mm yüksekliğe yerleştirilecektir. Faz başına iki adet buşingin kullanıldığı durumlar haricinde bütün buşingler zeminden aynı yükseklikte olacaktır. İçe konik tip buşing kullanılması durumunda kablo bağlantı bölümünde bulunan toroidal akım trafolarının takılıp çıkarılmasını kolaylaştırmak amacıyla iç konik tipte buşingler ayrı bir gaz bölmesi içerisinde yer alacak veya toroidal akım trafoları kablo bağlantı bölümündeki alüminyum alaşımlı mahfazanın çeperine montaj edilecektir.

Kablo bağlantı bölümü, faz başına 4 adet tek damarlı ve en az 240 mm2 ye kadar kablo bağlanacak şekilde tasarlanacaktır. C veya F tipi dışa konik buşinglere kablo bağlantısını sağlayabilmek için iç içe geçmeli T tipi konnektörler kullanılacaktır. S tipi içe konik buşinglerin kullanıldığı fonksiyonel birimlerde, faz başına 4 adet kablo bağlantısını sağlayacak bağlantı imkânını veren tasarıma sahip olacaktır.

Kablo bağlantı bölümüne sadece önden ve alttan veya arkadan ve alttan erişim mümkün olacaktır. Her fazın, ayrı paslanmaya karşı dirençli alüminyum alaşımdan yapılmış hermetik olarak kapalı gaz yalıtımlı mahfaza içinde olduğu anahtarlama düzenlerinde kablo bağlantı bölümüne arkadan veya alttan erişim sağlanabilecektir.

Kablo girişi fonksiyonel birim altı canlı kısımlara ulaşımı önlemek için kapalı olmalıdır.

Tedarikçi firma kablo bitimi baskı-konileri, kablo taşıyıcıları ve kablo bağlantılarını gerekli malzeme kutusu ve pabuçlar, kıskaç veya her kablonun uygun bağlanmasını sağlayacak destekler ile beraber sağlamak ve bunları kurmak zorundadır.

### Alçak Gerilim Bölümü

Fonksiyonel birimin özelliğine göre anahtarlama düzenlerinin üst ön yüzünde, sistem gerilim altında iken bile erişilebilecek bir Alçak Gerilim Bölümü yer alacaktır.

Bu bölüm fonksiyonel birimin özelliğine göre olması gereken sinyalleri, minyatür kesicileri, yardımcı röleleri, sigortaları, terminal dizisi, vb. teçhizatı ve Malzeme Listesinde belirtilen koruma rölelerini, ölçü aletlerini, enerji analizörlerini de kapsayacaktır.

Koruma röleleri, ölçü aletleri, enerji analizörleri, sinyaller, kumanda ve test butonları fonksiyonel birimin ön yüzüne konulacak ve bu sekonder teçhizatlar yer seviyesinden kolayca görülebilecek veya kumanda edilebilecektir.

Aşırı akım + toprak röleleri 3 faz gerilim girişli, yönlü röle olacak; tekrar kapama ve düşük gerilim koruma özellikli olacaktır.

İş kapsamı veya sözleşme eki tek hat şemasında belirtilmiş bir otoprodüktör/üretim fideri varsa bu fiderlerde koruma rölelerini besleyen bara gerilim trafosunun şalter atık bilgisi fider koruma rölelerine input olarak girecek ve şalter atık durumunda yönlü aşırı akım toprak koruma rölesi yönsüz olarak çalışmaya devam edecektir.

Koruma, kumanda ve sinyal devrelerinde sadece 110 V DC gerilim kullanılacaktır.

Bütün iç bağlantılar, dış bağlantıların kolayca yapılmasını sağlayan terminal dizilerine toplanacaktır.

Pano içi kablajda bağlantı için akım devrelerinde en az 2.5 mm², gerilim ve sinyal devrelerinde en az 1.5 mm² kesitte, çok telli, 0.6/1 kV anma gerilimli, halojen içermeyen, alev geciktiren H07Z-1K tipi bakır iletkenli kablolar kullanılacaktır. Sekonder kablajda makaron ya da kodsis tipi etiketleme sistemi kullanılacaktır.

Fonksiyonel birimler arası geçişler kablo ile yapılacak olup, kablo damarı ile yapılan geçişler kabul edilmeyecektir.

Kablo giriş yerleri kablonun zarar görmesini engelleyecek şekilde olmalıdır.

Yardımcı servis DC ve AC panolardan SF6 gaz yalıtımlı metal mahfazalı anahtarlama düzenlerine çıkarılacak şalter sayısının uygulaması şu şekilde yapılacaktır:

- Bir OG baradaki kuplaj ve trafo giriş fonksiyonel birimleri dışındaki fiderlerden trafo fiderine kadarki ilk (projesinde belirtilen adetteki, örneğin 4, 5 veya 6 adet) fonksiyonel birim için 1 adet bağımsız AC ve 2 adet bağımsız DC şalter tahsis edilecektir. Bu fiderlere böylece 2'şer adet DC ve 1’er adet AC besleme sağlanmış olacak ve bu beslemeler ilgili fiderlerin tamamını dolaşacaktır. DC beslemelerden biri kesici motorlarını, diğer DC besleme hattı ise röleleri, koruma ve kumanda sistemlerini besleyecektir. AC besleme hatları ise AG dolap aydınlatma lambaları ve fonksiyonel birimler içerisindeki ısıtıcıları besleyecektir.

- Trafo fonksiyonel biriminden sonra yer alan kuplaj fonksiyonel birimine kadarki (projesinde belirtilen adetteki, örneğin 4, 5 veya 6 adet) fonksiyonel birim için de DC ve AC panolardan bağımsız 2 adet bağımsız DC ve 1 adet bağımsız AC şalter tahsis edilecek olup yukarıdaki maddede anlatıldığı şekilde uygulama yapılacaktır.

- Trafo fonksiyonel birimleri ve kuplaj fonksiyonel birimleri için de ikişer adet bağımsız DC ve birer adet AC şalter tahsis edilecek olup yukarıdaki maddede anlatıldığı şekilde uygulama yapılacaktır. Bara yükseltme fonksiyonel biriminin DC ve AC beslemesi kuplaj fonksiyonel biriminden taşınacaktır.

Anahtarlama düzenlerine ilişkin AC ve DC devrelerde koruma ve ayırma amacıyla klemenslerde veya panolarda eriyen telli tip sigorta kullanılmayacak, bunun yerine uygun karakteristiklere haiz otomat tipi sigortalar kullanılacaktır. DC otomat yerine muadil olduğu öngörülen AC otomatlar kullanılmayacaktır.

Anahtarlama düzenlerine ait sekonder projelerde AC ve DC sisteme ait tek hat şeması yer alacak, kilitleme sistemi gibi bütün devreleri kapsayan zincir devrelerinin ilgili tüm fiderlere gidiş gelişleri A3 boyutundaki tek bir sayfada yer alacaktır. Zincir devreleri için tek sayfanın dışında ayrıca arka arkaya verilen sayfalara müsaade edilecektir.

Kilitleme ve kumanda devrelerinde kullanılan yardımcı röleler soketli tipte ve açma-kapama devreleri ile ilgili nominal kontak akımları en az 10A olmalıdır.

Dış bağlantılar için terminaller fonksiyonlarına göre sınıflandırılacak ve akım transformatörleri için kısa devre edilir tipte terminaller kullanılacaktır. Terminal dizileri, modüler tipte, ısı ve ateşe dayanıklı, yanmaz malzemeden yapılacak ve topraklanmış metal raylar üzerine yaylı tutturma şeklinde monte edilecektir. Her terminal dizisinde en az %10 yedek terminal bulunacaktır. Her terminalde sökülüp takılabilen tipte işaretleme şeridi bulunacaktır. Bütün bağlantı iletkenleri ve terminaller, fonksiyonlarını ve bağlandığı cihazın terminalini göstermek üzere uygun şekilde işaretlenecektir.

Dış bağlantı için kablo çıkış delikleri kablo rakorları ile donatılacak ya da kauçuk veya lastik conta ile kabloların panoya girişinde metal aksam ile teması engellenmelidir.

Alçak gerilim bölmesi özel anahtarla açılabilir ve kapıları menteşeli olmalıdır.

Alçak gerilim bölmesine ilgili kapak açıldığında sınır anahtarı vasıtasıyla yanan bir AC iç aydınlatma lambası konulacaktır.

Anahtarlama düzenlerinde bakım ve test cihazlarını kullanabilmek için topraklı tek fazlı priz ve en az 6 A otomat bulunacaktır.

Tüm kontrol ve ölçme girişi üstten sağlanmalıdır. OG bölmelerinden trafoların kabloları haricinde alçak gerilim kabloları geçirilmeyecektir.

## Topraklama

Anahtarlama düzenleri, şalt teçhizatının tüm uzunluğu boyunca devam eden elektrolitik bakır topraklama barası (bara kesiti en az 35 mm2 olmak koşulu ile 3 saniyelik beyan süreli kısa devre akım yoğunluğu 125 A/mm2 değerini aşmayacak şekilde hesaplanacaktır.) ile topraklanmalıdır ve istasyonun topraklamasına en az iki noktadan uygun şekilde bağlanmalıdır.

Sürekli, som bakırdan yapılmış bir topraklama barası, her bir parçanın toplam uzunluğu kadar sağlanmalıdır ve her elektrolitik topraklama çubuğunun sonunda esnek bakır topraklama teli ile terminal taşıyıcıları olmalıdır. Topraklama terminalleri veya taşıyıcıları her kısma ve her bölmeye bağlantılı olmalı ve topraklama bağlantılarını topraklama dağıtım barasına bağlamalıdır.

Topraklama iletkeni ve bağlantıları dışarıdan bakıldığında veya kablo kompartımanı kapağı açıldığında rahatlıkla görülebilmelidir.

Her fonksiyonel birimin mahfazası, ana devreye ait olan teçhizatın şasileri ve topraklanması gereken bütün metal parçalar doğrudan veya metal yapı bölümleri aracılığıyla toprak iletkenine bağlanacaktır.

Çerçeve, kapaklar, kapılar, bölme perdeleri ve diğer yapısal bölümler arasında elektriksel sürekliliği sağlamak için fonksiyonel birim içindeki ara bağlantılar, cıvatayla yapılacaktır.

Dış mahfaza galvanizli çelik saçtan yapılmış ve topraklanmış olmalıdır.

## İşaret Plakaları

Her bir fonksiyonel birimin üzerinde IEC/EN 62271-200 Madde:5.10’a uygun olarak bir işaretleme plakası olacak ve işaretleme plakalarına standartta belirtilen tüm bilgiler Türkçe ve İngilizce olarak yazılacaktır, yurt içinde imal edilen malzemeler için yalnız Türkçe olarak yazılacaktır. İşaret plakaları normal işletme sırasında okunabilir ve silinmez özellikte olmalıdır. Söz konusu işaret plakalarında panoda kullanılan SF6 gazına ilişkin bilgiler (ağırlık, basınç değeri, sızıntı oranı yılda %0.1’den azdır ifadesi, CO2 eşdeğeri cinsinden miktarı vs.) de yer alacaktır.

Her fonksiyonel birimin ön ve arka yüzleri birimin fonksiyonu ve işaretini belirten levhalar ile etiketlendirilecektir.

Fonksiyonel birimlerin işaret plakaları paslanmayan bir metalden yapılacaktır. Kolaylıkla okunabilecek ve üzerindeki yazılar okunaklı, silinmez ve solmaz olacaktır. İşaret plakaları fonksiyonel birim üzerine çıkmayacak şekilde sabitlenecektir (yapıştırma yöntemi kullanılmayacaktır).

## Operatörlerin Dahili Bir Arıza Karşısında Güvenliği

Anahtarlama düzenlerinin iç ark sınıfı A (FLR) olacaktır.

Toprağa arklama, başarısız devre kesme işlemi, yalıtım mesafesinden arklama gibi dahili hatalar durumunda anahtarlama düzenlerinin davranışı IEC 62271-200' de tanımlı koşulları yerine getirebilir nitelikte olmalıdır.

Anahtarlama düzenleri yürürlükteki en son standartta (IEC62271-200) tanımlandığı şekilde iç ark dayanımına ve tip test raporlarına haiz olacaktır. Test akımı 25 kA -etkin ve test süresi 1 (bir) saniye olacaktır. Söz konusu test STL üyesi tip test laboratuvarlarında yaptırılacaktır. İç ark testi, fonksiyonel birimin bütün OG bölmelerinde (anahtarlama kompartımanı, bara kompartımanı, kablo bağlantı kompartımanı) yapılmış olmalıdır.

## Kilitlemeler

EN/IEC Yayını EN/IEC 62271-200 standardına uygun olarak aşağıdaki kilitlemeler tedarik edilmelidir:

- Bara toprak bıçağı için kullanılan üç pozisyonlu ayırıcı ile fiderlere ait bara ayırıcıları kendi aralarında karşılıklı kilitlemeye uygun olacaktır.

- Trafo fiderinin topraklama ayırıcısı ile trafo fiderinin 154kV ve OG kesicileri ile varsa 154kV transfer ayırıcısı kendi aralarında karşılıklı kilitlemeye uygun olacaktır.

- Kontaklı gerilim gösterge panelinden “gerilim var” bilgisi alınarak topraklama ayırıcılarının ve kesicilerin (trafo giriş ve kuplaj kesicisi hariç) kapanmasına engel olacak kilitleme yapılacaktır.

- İlgili barayı topraklamak için kullanılacak toprak ayırıcısının (kuplaj fideri veya bara yükseltme fideri veya bara topraklama fideri toprak ayırıcısı) kapatılabilmesi için ilgili baradaki bara gerilim trafosundan gerilim bilgisi (ilgili ölçü fideri ayırıcısı kapalı olacaktır.), ilgili baraya bağlı gerilim indikatöründen gerilim bilgisi ve bara gerilim trafosu AC sekonder şalteri devrede bilgisi alınıp ilgili baraya bağlı tüm ayırıcıların konumuna bakılarak gerekli kilitleme yapılacaktır.

- Bara yükseltme fiderinin üç pozisyonlu ayırıcısını kapalı konuma getirebilmek için kublaj kesicisinin açık olması gerekir. Bara yükseltme fideri kesicili ise kublaj kesicisi açık iken bara yükseltme kesicisi kumanda edilebilecektir.

- Kesici kapalı iken üç pozisyonlu ayırıcı kumanda edilemeyecektir.

- Ayırıcı ve topraklama ayırıcısı anahtarlama şaftına " anahtarlama seçicisi" aracılığıyla erişim sağlanacaktır. Ayırıcı ve toprak ayırıcısı anahtarlama şaftına erişimin ayrı kumanda yuvaları ile sağlandığı çözümler de kabul edilecektir.

- Ayırıcı / topraklama ayırıcısı kolu, işletme şaftında olduğu sürece kesici kapatılamaz

- Kablo kompartımanına sadece topraklama ayırıcısı ve kesici kapalı pozisyondayken erişilebilmelidir. Bu kompartımanın kapağı kapatılmadan fonksiyonel birime ait kesicinin, mekaniki kilit aracılığıyla açılamaması sağlanmalıdır.

- Üç pozisyonlu ayırıcının manuel manevrası için kullanılan kolu yalnızca manevra tamamlandıktan sonra çıkarılabilir.

- Fonksiyonel birim topraklanmış pozisyonu (Üç pozisyonlu ayırıcı topraklama konumunda ve kesici kapalı), elektriki olarak asla kaldırılmaz. Bu durumda kesici yalnızca mekanik butonla açılacaktır.

- Anahtarlama elemanlarının manevralarında kilit yuvasına takılabilen anahtar ve buna benzer anahtarlı sistemler kullanılmayacaktır.

- Kapalı pozisyonda toprak ayırıcısı, açık pozisyonda toprak ayırıcısı ve açık pozisyonda ayırıcı için asma kilit yuvası bulunacaktır. Aynı zamanda kesicinin mekanik açma ve kapama butonları önünde asma kilit yuvaları bulunacaktır.

- Yardım servis transformatörünün kuru tip olması durumunda, yardım servis transformatörü odasının giriş kapıları ile ilgili yardım servis transformatörü fonksiyonel biriminin toprak bıçağı, kesicisi ve AC panosu arasında karşılıklı kilitlemeler sağlanacaktır.

- Anahtarlama bölümü düşük sf6 gaz basınç durumunda kesicinin kapatılmasını engelleyecek kilit düzeneği tesis edilecektir.

İnsan hayatı ve sistem işletim güvenliği için gerekli görülen diğer tüm kilitlemelerde sağlanmış olacaktır.

## Mahfaza

IEC 62271-200 standardı bölüm 5’e uygun olarak anahtarlama düzenleri, «metal mahfazalı pano (anahtarlama ve kontrol düzeni)» tipinde olmalıdırlar. Mahfazanın sahadaki montajında kaynak kullanılmayacaktır. Mahfaza ve bölümleri iç arızadan kaynaklanan ark nedeniyle meydana gelen basınç yükselmelerine, IEC 62271-200' deki gerekliliklere göre dayanacak sağlam bir yapıda olacaktır.

Fonksiyonel birimlerin üzerindeki cihazların topraklamasının mahfaza üzerinden yapılması durumunda; mahfazalar, sağlanan topraklama noktasına göre en fazla 3 V olan gerilim düşümü ile 30 A (dc) taşıyacak şekilde tasarımlanmalıdır.

Mahfazanın parçaları olan kapaklar ve kapılar boyanacak ve kapalı durumlarında mahfaza için öngörülen koruma derecesini sağlayacaktır. Kapak ve kapılarda tel ızgara veya benzeri malzemeler kullanılmayacaktır. Boyalı metal plakalar ve mahfazayı oluşturan plakalar (galvanizli çelik saç) en az 2 mm kalınlığında olmalıdır.

Mahfazanın üstünde komple fonksiyonel birimin kaldırılmasına uygun kapasitede kaldırma halkaları bulunacak veya fonksiyonel birimler taşıma çubukları ile taşımaya uygun tasarıma sahip olacaktır.

### Mahfaza Korunma Seviyesi

İnsanların temasına veya gerilimli bölümlere erişmesine, hareketli bölümlere dokunmasına, toz ve suya karşı mahfaza TS 3033 EN 60529' a göre en az aşağıdaki koruma derecelerini sağlayacaktır.

- Anahtarlama Bölümü (Gaz Tankı için)				: IP 65

- Orta Gerilim Sigorta Bölümü					: IP 3X

- Çalışma ve Kumanda Mekanizması Bölümü			: IP 2X

- Kablo Bağlantı Bölümü						: IP 2X

- Alçak Gerilim Bölümü						: IP 3X

Anahtarlama düzenlerinin ön paneline yerleştirilen donanım hiçbir şekilde muhafazanın koruma etkisini azaltmayacaktır. Havalandırma holleri ve yüksek basınç kapakları, operatörün güvenliğini sağlayacaktır. Aletlerin fonksiyonel birim içindeki bölmelerin içine yanlışlıkla düşmesine engel olacak şekilde tasarlanmış olmalıdırlar.

Donanımın olağan işletme şartlarında mekanik darbelere karşı koruma derecesi TS EN 62271-200 standardının 5.13.3 maddesinde belirtildiği üzere IK07 (2 J) olacaktır.

### Havalandırma Delikleri ve Gaz Çıkış Yerleri

Havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri mahfaza için belirtilen koruma derecesini sağlayacak biçimde düzenlenecek ya da mekanik dayanımı uygun olmak koşuluyla, tel ızgaralar veya benzeri düzenlerle korunacaktır. Havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri, basınç altında sızan gaz veya buhar, işletme personeli için tehlike yaratmayacak şekilde düzenlenecektir.

Her gaz bölmesi, servis ömrü dolduktan sonra SF6 gazının sahada sistemden tahliyesi için bir dolum/boşaltma valfi ile donatılmış olacaktır. Fonksiyonel birim içindeki her bölme, dahili arızalara güvenli bir şekilde yanıt veren tip testler ile güvenliği ispatlanmış ve bölmelerin kalıcı bir şekilde deformasyonunu büyük ölçüde önleyen kendi basınç tahliye sistemine sahip olacaktır.

Her bir SF6 gaz bölmesi, bara ve kablo sonlandırma kompartımanından kaynaklanan gazlar, tercihen arka tarafa doğru yönlendirecek ve üst tarafta bulunan basınç tahliye kapakları vasıtasıyla fonksiyonel birim dışına atılacaktır. Yükseltilmiş ve zemin boşluğuna ya da kablo galerisine basınç tahliyesi yapılmayacaktır.

## Boyutlar

Bu şartname kapsamında temin edilecek OG gaz yalıtımlı metal mahfazalı modüler anahtarlama ve kontrol düzenlerinin boyutları aşağıda verilen ölçülerden daha fazla olmayacaktır.

|  | Trafo Giriş Fonksiyonel Birimi | Hat Çıkış Fonksiyonel Birimi | Yardımcı Servis Fonksiyonel Birimi | Ölçü Fonksiyonel Birimi | Kuplaj Fonksiyonel Birimi | Bara Yükseltme Fonksiyonel Birimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| En | 1200 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Boy | 2900 mm | 2700 mm | 2700 mm | 3200mm | 2900 mm | 2900 mm |
| Derinlik | 2200 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 2200 mm | 2200 mm |

## Korozyona Karşı Önlemler

### Genel

Metal bölümler korozyona dayanıklı malzemeden yapılacak ve yüzeyler korozyonu en aza indirecek şekilde işlenecektir.

Korozyona karşı aşağıdaki önlemler alınacaktır:

- Akım taşıyan parçalar demir içermeyen metalden olacaktır.

- İmalat ve montajda kullanılacak malzemeler galvanik korozyona yol açmayacak şekilde seçilecek ve düzenlenecektir.

- Akım taşıyan ya da yapı elemanı olarak kullanılan alüminyum alaşımdan parçalar korozyona dayanıklı olacaktır.

- Demirden parçalar galvanizli ya da boyalı olacaktır.

- Korozyondan korunacak yüzeyler, düzgün, hasarsız, temiz ve kaplamanın ömrünü azaltan yabancı maddelerden arınmış olacaktır.

### Boyama

Anahtarlama düzenlerinin boyanması gereken kısımları elektrostatik kaplama yöntemi ile boyanacaktır. Boyanacak yüzeyler standartlarda öngörülen kumlama, kimyasal temizleme, fosfatlama vb. yöntemlerle iyice temizlenecektir. Elektrostatik kaplamada reçine bazlı toz boyalar kullanılacak, kaplama kalınlığı 65±15 µ olacaktır. Rengi RAL 7035 olacaktır.

Boyanın niteliği, boya kaplamasının kalınlığı ve kaynaşmasının kontrolü ile belirlenecektir. Boya kalınlıkları rastgele seçilmiş beş noktada boya kontrol aygıtı ile ölçülecektir. Ortalama kalınlık yukarıda belirtilen değerde olacaktır. Boya tabakaları birbiriyle kaynaşması, rastgele seçilen beş noktada TS EN ISO 2409' a uygun olarak bant yapıştırma yöntemiyle kontrol edilecektir. Test sonucu bu standartlarda yer alan Sınıf-1’den daha kötü olmamalıdır.

İmalatçının boyama standardı ortam koşullarına uygun olarak korozyona karşı gerekli korumayı sağlaması ve rengi RAL 7035 olması halinde kabul edilecektir.

### Galvanizleme

Anahtarlama düzenlerinin yapımında sıcak daldırma galvanizli hazır çelik saçlar kullanılmışsa, bunlar TS 822 veya ISO 4998' e uygun olacaktır.

Galvanizli çelik sacların çinko kaplama ağırlığı (bir metre kare düz sacın her iki yüzeyine kaplanan toplam çinko miktarı);

- TS 822' ye göre, anma değeri 381 g/m2 maks. (üç nokta testi ortalaması 275 g/m2) ya da,

- ISO 4998' e göre üç nokta testi ortalaması 275 g/m2 (Z 275 sınıfı) olacaktır.

Anahtarlama düzenlerinin yapımında kullanılan hazır galvanizli çelik sacların dışındaki diğer galvaniz işlemleri ve galvanizlenmiş yüzeyler üzerindeki testler, sıcak daldırma galvaniz konusundaki ISO 1459, 1460 ve 1461 standartlarına uygun olarak yapılacaktır. Aksi belirtilmedikçe, galvaniz kaplama kalınlıkları TS EN ISO 1461 Çizelge-1' e uygun olacaktır.

Civata ve vidalı çubukların dişleri de dahil olmak üzere tüm metal parçaların sıcak daldırma ile galvanizleme işlemi, işleme, eğme, kesme, delme, puntolama, işaretleme ve kaynak işlemleri tamamlandıktan ve yüzeyler üzerindeki pas ve yağlar kumlama, kimyasal temizleme vb. yöntemlerle iyice temizlendikten sonra yapılmalıdır. Galvanizlenen somunlar kılavuzlanıp dişlerin temizlenmesinden sonra suya dayanıklı ve paslanmayı önleyici yağla yağlanacaktır.

Boyanamayan ve sıcak galvaniz yapılamayan küçük parçalar, elektrogalvaniz yapılacak veya paslanmaz çelikten yapılacaktır. Elektrogalvaniz kalınlığı en az 12 µ olacaktır.

İmalatçının galvanizleme standardı ortam koşullarına uygun olarak yeterli performans, kalite ve korozyona karşı gerekli korumayı sağlaması halinde kabul edilecektir.

# TESTLER

Metal mahfazalı anahtarlama ve kontrol düzenlerinin testleri TS EN 62271-200 standardına ve bu standartta belirtilen değişiklikler dikkate alınarak TS EN 62271-1 standardına uygun olarak yapılacaktır. Sismik yeterlilik testi için IEC 62271-210 referans alınacaktır.

Metal mahfazalı anahtarlama ve kontrol düzenlerinde kullanılacak teçhizat; varsa TEİAŞ Genel Müdürlüğünce yayınlanan teknik şartnamelere, yoksa ilgili standartlara uygun olarak üretilmiş ve test edilmiş olacaktır.

## Tip Testleri

Tip testleri her bir fonksiyonel birim üzerinde yapılacaktır. Bileşenlerin tiplerinin, beyan değerlerinin, muhtemel olan birleşimlerinin (kombinasyonlarının) çeşitliliği nedeniyle tip testlerinin metal mahfazalı anahtarlama ve kumanda düzenlerinin bütün düzenlemeleri üzerinde yapılması pratik değildir. Bu nedenle herhangi bir özel düzenlemenin performansı, kıyaslanabilir düzenlemelerin (tip testleri yapılmış düzenlemeler) test verileri ile doğruluğu kanıtlanabilir. Ancak bunun için imalatçı firma tarafından bu konuda yapılacak detaylı açıklamanın, İdare tarafından kabul edilmesi gereklidir.

Ürünün beyan değerlerinin, ilgili standartlardaki hükümlere ve test maddelerine uygunluğunu kanıtlamak için, teknik şartnamenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleştirilen tip testlerine ilişkin raporların içeriğinde, asgari olarak aşağıdaki bilgiler bulunacaktır:

- İmalatçının adı,

- Testten geçirilen anahtarlama düzeni ve kontrol düzeninin tip gösterimi ve seri numarası,

- İlgili standardında belirtildiği gibi teste tabi tutulan anahtarlama düzeni ve kontrol düzeninin beyan karakteristikleri,

- Kutup sayısı da dâhil olmak üzere testten geçirilen anahtarlama düzeni ve kontrol düzeninin genel tarifi (imalatçı tarafından),

- Uygulanabildiğinde, başlıca bölümlerin imalatçısı, tipi, seri numarası ve beyan değerleri (örneğin, manevra mekanizmaları, kesiciler, şönt empedanslar),

- Anahtarlama cihazının veya anahtarlama cihazının birleşik bölümünü oluşturan kapalı anahtarlama düzeninin mesnetlerinin genel ayrıntıları,

- Uygulanabildiğinde, testler sırasında kullanılan manevra mekanizmasının ve cihazların ayrıntıları,

- Anahtarlama düzeni ve kontrol düzeninin testten sonraki ve önceki durumunu gösteren fotoğraflar,

- Testten geçirilen anahtarlama düzeni ve kontrol düzeninin temsili için genel hatlarıyla yeterli çizimler ve veri listeleri,

- Teste tabi tutulan anahtarlama düzeni ve kontrol düzeninin başlıca bölümlerini tanıtmak için sunulan bütün çizimlerin referans numaraları,

- Test düzenlemesinin ayrıntıları (test devresinin şemasını içeren),

- Testler sırasında anahtarlama düzeni ve kontrol düzeninin davranışının, testlerden sonraki durumlarının ve testler esnasında yenilenen veya yeniden şartlandırılan bölümler hakkında bilgi,

- İlgili ulusal/uluslararası standartlarda belirtildiği gibi her bir test veya test serisi sırasında test büyüklüklerine ait kayıtlar.

OG Gaz yalıtımlı metal mahfazalı anahtarlama ve kontrol düzenleri üzerinde uygulanacak tip testleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Dielektrik Testleri. Malzemelerin izolasyon seviyelerinin doğrulanması (Tests to verify the insulation level of the equipment (IEC 62271-200 madde 6.2))

    - Şebeke frekanslı gerilim testleri (power frequency voltage test) (6.2.6.1)

    - Yıldırım darbe gerilim testleri (lightning impulse voltage test) (6.2.6.2)

Dielektrik tip test sertifikasında teste tabi tutulan fonksiyonel birimin faz-faz ve faz-toprak yalıtım mesafeleri her OG Bölme için ayrı ayrı teknik çizimlerde belirtilecektir.

b) Sıcaklık Artış Testi (TS EN 62271-200 madde 6.5),

Sıcaklık artış tip test sertifikasında metal mahfazalı modüler anahtarlama ve kontrol düzenleri içerisinde sıcaklık ölçümü yapılan bütün bağlantı noktalarında kullanılan materyallerin cinsi belirtilecektir.

c) Ana devrenin direncinin ölçülmesi (TS EN 62271-200 madde 6.4)

Sıcaklık artış testinden önce ve sonra ölçülen ana devre direnci arasındaki fark % 20’den fazla olmayacaktır.

ç) Kısa süreli dayanım akımı ve tepe dayanım akımı testleri (Teststo prove the capability of the main and earthing circuits to be subjected to the rated peak and the rated short-time withstand currents ( TS-EN 62271-200 madde 6.6))

- Ana devreler için

- Topraklama devreleri için

Kısa süreli dayanım akımı ve tepe dayanım akımı tip test sertifikasında metal mahfazalı anahtarlama ve kontrol düzenleri içerisinde teste tabi tutulan baraların kesitleri, boyutları, şekilleri, cinsleri, mesnet noktaları, izolatörlere ilişkin bilgiler ve ürünlerin mukayese edilebilmesi için gereken tüm bilgiler bulunacaktır. Bu test anahtarlama cihazları pano içerisinde iken yapılacaktır.

d) Kapama ve açma kapasitelerinin doğrulanması testi (Teststo prove the making and breaking capacity of the included switching devices (TS EN 62271-200 madde 6.101))

e) Mekanik Manevra Testleri (Tests to prove the satisfactory operation of the included switching devices and removable parts (TS EN 62271-200 madde 6.102))

- Anahtarlama cihazları için

- Mekanik ve elektromekanik kilitleme düzenleri için

Testten önce ve sonra ölçülecek devre dirençleri arasındaki farkın %20’den fazla olmaması ve anahtarlama elemanlarının sorunsuz çalışmaya devam edebilmesi durumunda numune testten geçmiş sayılacaktır.

f) Korumanın doğrulanması (IP seviyesinin kontrolü testi) (Verification of the protection ( TS EN 62271-200 madde 6.7))

- IP kodunun doğrulanması (TS EN 62271-200 madde 6.7.1),

- IK kodunun doğrulanması (TS EN 62271-200 madde 6.7.2)

- Her kompartımanın iç ark testi (Test to assess the effects of arcing due to an internal fault (TS EN 62271-200 madde 6.106))

- Testte kullanılan fonksiyonel birimlerin iç bileşenlerinin modellemeleri ancak hacim, boyut ve mekanik dayanım açısından birebir aynı olması durumunda uygun bulunacaktır. İç ark testi sertifikasında kullanılan modellemelerin yukarıdaki şartları taşıdığı açıkça belirtilecektir.

- Metal mahfazalı anahtarlama ve kontrol düzenleri ark tahliye kanallı temin edilecekse, İdare’ye ark tahliye kanalı ile yapılmış tip testine ait sertifika teslim edilecektir.

- Metal mahfazalı anahtarlama ve kontrol düzenleri ark tahliye kanalsız temin edilecekse, İdare’ye ark tahliye kanalsız yapılmış tip testine ait sertifika teslim edilecektir.

- Tip testi sertifikasında testten geçen fonksiyonel birime ait sac kalınlığı belirtilecektir. (varsa ark tahliye bacası detay çizimleri, mahfazanın mukavemetini etkileyen bütün detaylar, vb.)

ğ) Sızdırmazlık testi (Tightness tests (TS EN 62271-200 madde 6.8))

h) Tehlikeli elektriksel etkilere karşı kişilerin korunmasının doğrulanması testleri (TS EN 62271-00 madde 6.104)

ı) Gaz dolu bölmelerin basınç dayanım testi (Pressure withstand test for gas-filled compartments with pressure relief devices (TS EN 62271-200 madde 6.103.1))

i) Yardımcı ve kontrol devreleri için ilave testler (Additional tests on auxiliary and control circuits (TS EN 62271-200 madde 6.10))

j) Sismik Yeterlilik Testi (IEC 62271-210)

Biri trafo veya kuplaj olmak üzere en az iki farklı fonksiyonel birimin işletme koşullarındaki gibi monte edilmesi ile IEC 62271-210 ‘a göre deprem dayanım testine tabi tutulacaktır.

k) Baralarda katı yalıtımlı malzeme kullanılması durumunda yukarıda belirtilen testlere ilave olarak aşağıda belirtilen (TS EN 62271 -201 “Elektrik Çarpmasına Karşı Kişilerin Korunmasının Doğrulanması Deneyleri”) testler de yapılacaktır. Bu testler gerilimli bölümlerin etkilerine karşı koruma için amaçlanan katı yalıtkan mahfazaya uygulanır.

a) Dielektrik Deneyler (TS-EN 62271-201 Madde: 6.104.2)

b) Kaçak Akımların Ölçülmesi (TS-EN 62271-201 Madde: 6.104.3)

c) Isıl Kararlılık Deneyi (TS-EN 62271-201 Madde: 6.104.6)

d) Nem Deneyi (TS-EN 62271-201 Madde: 6.104.7)

## Rutin Testler

Aşağıdaki rutin testler, her bir OG gaz yalıtımlı metal mahfazalı anahtarlama ve kontrol düzenine, tüm gerilim seviyelerinde ayrı ayrı olmak üzere, EN/IEC 62271-200 standardı ve ilgili standartlara uygun olacak şekilde uygulanacaktır.

  - “Ana devrede dielektrik testleri” (Dielectric tests on the main circuit (TS EN 62271-200 madde 7.1))

Farklı her fonksiyonel birimden birer numunenin baralarının işletmedeki gibi bağlanması ile yapılacaktır.

  - “Yardımcı ve kontrol devrelerindeki testler” (Tests on Auxiliary and control Circuits (TS EN 62271-200 madde 7.2))

- Yardımcı ve kontrol devrelerinin muayenesi ve devre şemaları ile iletken bağlantı şemalarının uygunluğunun doğrulanması,

- Fonksiyon testleri,

- Elektrik çarpmasına karşı korumanın doğrulanması,

- Yardımcı devrelerde şebeke frekanslı gerilim testleri,

  - Ana devre direncinin ölçülmesi (Measurement of the resistance of the main circuit (TS EN 62271-200 madde 7.3))

  - “Tasarım ve gözle muayene kontrolleri (Fiziksel Boyut Kontrolü)” (Design and visual checks (7.5))

  - “Mekanik çalışma testleri” (Mechanical Operation Test (TS EN 62271-200 madde 7.102))

  - “Yardımcı elektriksel, pnömatik ve hidrolik cihazların testleri” (Tests of auxiliary electrical, pneumatic and hydraulic devices (TS EN 62271-200 madde 7.104))

  - "Sızdırmazlık testi" (Tightness test (TS EN 62271-200 madde 7.4))

İmalatçı, akredite bir laboratuvarda yapılmış olumlu sızdırmazlık tip test raporunu ve rutin testleri kapsamında yaptığı olumlu sızdırmazlık test raporunu İDARE' ye sunacaktır. İDARE test raporlarını uygun gördüğü takdirde kabul testleri kapsamında sızdırmazlık testini, tekrarlamayabilir.

  - “Kısmi boşalmanın ölçülmesi (bileşenler için uygulanır)” (Partial discharge measurement (TS EN 62271-200 madde 7.101))

  - “Gaz dolgulu fonksiyonel birimlerin basınç deneyleri” (Pressure tests of gas-filled compartments (TS EN 62271-200 madde 7.103))

  - Boya ve galvaniz kalınlığı ölçülmesi (Teknik şartname 3.9 maddesine göre)

## Kabul Testleri

Fabrika kabul testleri için, yukarıda verilen rutin testlere ek olarak her tip fonksiyonel birimden alınacak numune veya numuneler üzerinde aşağıda verilen testler yapılacaktır. Ayrıca kabul testler aşamasında fonksiyonel birimlerde kullanılan SF6 gazı ile ilgili ayrıntılı bilgiler (imalatçı adı, menşei, tip işareti, imal yılı, uygulana testler, teknik spesifikasyonları v.b.) idareye verilecektir.

  - Kablajın doğrulanması (Verification of Wiring)

  - Görsel inceleme (Fiziksel Boyut Kontrolü) (Visual Inspection)

  - Sac kalınlığının kontrolü

  - Bu şartnamenin 3.6. maddesinde belirtilen kilitlemelerin kontrolü (Check of Interlocking as mentioned in Clause 3.6.)

## Saha Testleri

Yüklenici tamamı ile montajı bitmiş fonksiyonel birimler üzerinde yapılacak tüm testlerin detaylarını verecektir. Tüm gerekli test donanımı Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Tesis saha montajından sonra aşağıdaki test ve kontrollere tabi tutulacaktır:

  - Akım ve gerilim trafolarının güç faktörleri (Power factors of Current Transformer and Voltage Transformer. (IEC 61869/2-IEC 61869/3))

  - Görsel inceleme (Visual Inspection (IEC 62271-1 madde 7.5))

  - Mekanik işlem testi (Mechanical Operation Test (IEC 62271 madde 7.102))

  - Bu şartnamenin 3.6. maddesinde belirtilen kilitlemelerin kontrolü (Check of Interlocking as mentioned in Clause 3.6.)

  - Ana kontak devre direncinin ölçümü (Measurement of the resistance of the main circuit (IEC 62271-200 madde 7.3))

Bu testte bulunan değerler tip testlerinde ısınma testinden önce ölçülen değerlerin %120’sinden fazla olmayacaktır.

  - Yerinde tesisten sonra deneyler (Tests after erection on site (IEC 62271-200 Madde 7.105))

  - “Kısmi boşalma testi” (Partial discharge measurement test (IEC 62271-200 madde 7.101))

  - Kuruda güç frekanslı gerilim testi (Anma değerinin %85 ‘i uygulanacaktır.)

## Numune Alma

Alınacak numuneler her tip anahtarlama düzeni için aşağıdaki tabloya uygun olarak rastgele seçilecek ve aksi belirtilmedikçe numune sayısı aşağıdaki cetvelden tespit edilecektir:

| Parti Büyüklüğü | Numune Sayısı |
| --- | --- |
| 1 adet – 50 adet | 1 adet (Her tip fonksiyonel birim için) |
| 51 adet – 100 adet | 16 adet |
| 101 adet – 150 adet | 26adet |
| 151 adet – 300 adet | 40 adet |
| İlave her 50 adet için | Bir ilave numune |

- TESTLERE VE KABUL KRİTERLERİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

  - Gaz Yalıtımlı Metal Mahfazalı Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri

### Tip Testleri

İstekli/Yüklenici, gaz izoleli metal mahfazalı anahtarlama ve kontrol düzenleri için, Türk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş bir laboratuvarda veya İdare temsilcileri gözetiminde İdarenin onay vereceği bir laboratuvarda ilgili standartların en son baskılarına göre yapılmış, Teknik Şartnamenin “4.1.Tip Testleri” başlığı altında belirtilen testlere ait tip test raporlarını İdareye sunacaktır.

Gaz izoleli metal mahfazalı anahtarlama ve kontrol düzenleri tip testlerinden;

- Kısa süreli dayanım akımı ve tepe dayanım akımı testleri (TS EN 62271-200 madde 6.6),

  - Ana devreler için

  - Topraklama devreleri için

- Kapama ve açma kapasitelerinin doğrulanması testi (TS EN 62271-200 madde 6.101)

- İç Ark Testi (TS EN 62271-200 madde 6.106)

STL üyesi laboratuvarlardan biri tarafından düzenlenmeyen söz konusu tip testlerine ait raporlar reddedilecek; reddedilen bu testlerin tekrarı STL üyesi bir laboratuvarda yaptırılacak ve sertifikalandırılması şartı aranacaktır.

İdareye sunulan tip test raporları/sertifikaları, teklif edilen gaz yalıtımlı metal mahfazalı anahtarlama ve kontrol düzenleri ile aynı fabrikada imal edilmiş, birebir aynı tip ve birebir aynı özellikte metal mahfazalı anahtarlama ve kontrol düzenleri üzerinde yapılmış testlere ait olacaktır.

Bu tip test raporları/sertifikaları  ile ilgili olarak; tip testi yapılan gaz yalıtımlı metal mahfazalı anahtarlama ve kontrol düzenlerinin hangi fabrikada imal edildiği, hangi tip ve özellikteki gaz yalıtımlı metal mahfazalı anahtarlama ve kontrol düzenlerine ait olduğu, tip testlerinin hangi laboratuvarda, hangi tarihte yapıldığı bilgilerini içeren bir tablo ve tip testlerinin yapıldığı laboratuvara dair belgeler, gerekli açıklamalar yapılarak detaylı bir şekilde İdareye sunulacaktır.

Sunulan tip testleri imalatçı/satıcının akredite olan kendi laboratuvarında yapılacak ise İdare temsilcileri gözetiminde yapılmış olacaktır.

İmalatçı gaz yalıtımlı metal mahfazalı anahtarlama ve kontrol düzenlerini bir lisans altında imalatını yapıyorsa; gaz yalıtımlı metal mahfazalı anahtarlama ve kontrol düzenlerine ait tip testlerini yaptıracaktır. Lisansör firmanın tip testleri kabul edilmeyecektir.

Mal alımı ihalelerinde, teklif ile birlikte tip test raporları/sertifikalarının sunulamaması ve/veya teklif edilen gaz yalıtımlı metal mahfazalı anahtarlama ve kontrol düzenlerinin aynı özellikte olmaması, (kapsamaması ) ve/veya eksik sunulması halinde; Yüklenici, sözleşmeden sonra onay dokümanları ile birlikte Tip test raporlarını/sertifikalarını sunabilecek, sunulamaması halinde bedeli yükleniciye ait olmak üzere tip testlerini sipariş kapsamında ilk kabul testinden önce, İdare temsilcileri gözetiminde akredite bir laboratuvarda veya İdarenin onay vereceği bir laboratuvarda yapılacaktır .

Yapım işi ihalelerinde Yüklenici, sözleşmeden sonra onay dokümanları ile birlikte tüm tip test raporlarını/sertifikalarını da sunacaktır. Tip testlerinin tamamının sunulmaması, eksik sunulması veya testlerin uygun olmaması durumunda bu testler tamamlanmadan onay dokümanları onaylanmayacaktır. Ayrıca onaylama işlemi tamamlanmadan kabul testleri için müracaat edilmeyecektir. (Sunulan tip testleri yukarıda belirtilen şeklide yaptırılmış olacaktır.)

İdare tarafından tekrarlanması istenilen tip testlerinin olması halinde, bu testler ihale dosyasında belirtilecektir. Bu durumda tekrarlanması istenilen tip testine ait test raporları/sertifikaları Yüklenici tarafından sunulmuş olsa dahi, İdareye herhangi bir masraf yüklenmeksizin İdarenin gözetiminde tekrarlanacaktır.

### Rutin Testler

Teknik şartnamenin “4.2. Rutin Testler” başlığı altında yer alan testler, sözleşme kapsamında sipariş edilen gaz yalıtımlı metal mahfazalı anahtarlama ve kontrol düzenlerine, IEC 62271-200 standardının ve ilgili standartların en son baskılarına göre İmalatçı tarafından uygulanacak ve rutin test raporları 2 (iki) adet çoğaltılabilir elektronik kopya (soft copy: USB Flash Bellek / CD/ DVD) halinde İdareye sunulacaktır.

### Kabul Testleri

Teknik Şartnamenin “4.2. Rutin Testleri” ve “4.3. Kabul Testleri” başlıkları altında yer alan testler, “Numune Alma” başlıklı 4.5. Maddesine göre seçilecek numuneler üzerinde gaz yalıtımlı metal mahfazalı anahtarlama ve kontrol düzenlerinin her partisi için kabul testleri olarak uygulanacaktır.

Kabul testleri İmalatçı laboratuvarında veya İdarenin onay vereceği bir laboratuvarda, bedeli Yükleniciye ait olmak üzere TEİAŞ temsilcileri gözetiminde yapılacaktır.

Testlerde kullanılacak cihazların kalibrasyonları akredite bir kuruluş tarafından yapılmış olacak ve kalibrasyon sertifikaları ve rutin test raporları, kabul testlerine başlanılmadan önce Muayene ve Kabul Komisyonuna sunulacaktır. Aksi halde, test ve kabul işlemlerine başlanmayacaktır.

  - Kabul Kriterleri

- OG gaz yalıtımlı metal mahfazalı modüler anahtarlama ve kontrol düzenlerinde kullanılacak olan primer ve sekonder (röle ve ölçü aletleri için) teçhizatların kabul testleri, İdare temsilcilerinin katılımı ile imalatçı laboratuarında yapılacaktır. Söz konusu testlere İdare temsilcilerinin katılmaması durumunda imalatçı fabrika rutin test raporlarını, gaz yalıtımlı metal mahfazalı modüler anahtarlama ve kontrol düzenlerinin kabul test raporlarına iliştirilecektir.

- Testlerde kullanılacak cihazların kalibrasyonları akredite bir kuruluş tarafından yapılmış olacak, kalibrasyon sertifikaları testler başlanılmadan önce Muayene ve Kabul Komisyonuna sunulacaktır.

- Yapılacak tüm tip testlerinden olumlu sonuç alınacaktır. Bir tip testinden olumsuz sonuç alınması halinde, olumsuz sonuçlanan tipe ait gaz yalıtımlı metal mahfazalı anahtarlama ve kontrol düzenleri reddedilecektir. Ancak, Yüklenicinin talebi ve İdarenin de uygun bulması kaydıyla, masrafları Yükleniciye ait olmak üzere, makul bir süre içinde, gerekli değişiklikler yapılarak üretilen yeni ürüne ait testlerin; karar verme yetkisi yalnız İdareye ait olmak üzere, süre uzatımı verilmeksizin tekrarı kabul edilebilir. İkinci kez yapılacak testlerin de başarısız sonuçlanması halinde, olumsuz sonuçlanan poza/tipe ait siparişin tamamı reddedilecektir.

- Tüm kabul testlerinden olumlu sonuç alınacaktır. Kabul testlerinin herhangi birinden olumsuz sonuç alınırsa test/testler, ilgili standartlarda başkaca bir öngörü yoksa ilk numunelerin iki katı kadar yeni numune alınacak ve testler tekrarlanacaktır.

Test için seçilen numunelerin hiçbirisi kusurlu çıkmamalıdır. Kusurlu birimlerin çıkması durumunda İdare, tüm partiyi reddedebilecek ya da Yüklenici tarafından kusurlu birimlerin değiştirilmesi ve ilgili testlerin tip teknik şartname şartlarına uygun olarak testten geçirilmesini isteyebilecektir.

  - Kabul Prosedürü

İdare veya temsilcisi, Teknik Şartnameye uygunluklarını doğrulamak amacıyla gaz yalıtmlı metal mahfazalı anahtarlama ve kontrol düzenlerinin imalat sırasında inceleme ve/veya testten geçirmekte serbesttir. İdare, bu amaçlarla görev verilen herhangi bir temsilcinin kimliği konusunda Yükleniciye yazılı olarak bilgi verecektir.

İmalat kontrolü ve testler, İmalatçının tesislerinde, malzeme teslimat yerinde ve/veya malzemelerin son teslim yerinde yapılabilir. İmalat kontrolü ve testler, İdareye hiçbir gider yüklemeksizin, incelemecilere çizim ve üretim bilgilerini gözden geçirme izni dahil, mantıklı her türlü yardım ve kolaylık sağlanacaktır.

Yüklenici, Sözleşmenin imzalanmasından sonra İdareye test programını bildirecektir. Yüklenici, testlerin asıl başlama tarihini, yurtdışında yapılacak testler için en az 45 (kırk beş) gün, yurtiçinde yapılacak testler için ise en az 15 (on beş) gün öncesinden, İdareye bildirecektir.

Başarılı test ve inceleme sonucunda, test raporları karşılıklı olarak imzalanacak ve İdare temsilcilerince sevkiyat için Sevk Emri verilecektir. Yüklenici, karşılıklı olarak imzalanmış 2 (iki) kopya test raporunu İdare temsilcilerine verecektir. Ancak, İdare Yükleniciye zamanında bilgi vererek testlerde bulunmayacağını bildirebilir.

İdarenin testlere katılacağının 48 saat öncesinden yazılı olarak bildirilmemesi durumunda, Yüklenici testleri yapacak ve sonuçlarını İdareye bildirecektir.Yüklenici tarafından hazırlanan ve imzalanan test raporları, incelenmesi ve onaylanması için 3 (üç) kopya olarak İdareye gönderilecektir. Test raporlarının onaylanması durumunda, İdare tarafından sevkiyat için Sevk Emri verilecek, onaylı 1 (bir) kopya test raporu Yükleniciye geri gönderilecektir.

İncelenen ve testten geçirilen malzemelerin Teknik Şartnameye uygun olmadığı anlaşılırsa, İdare bunları reddeder. İdarenin uygun görmesi halinde; Yüklenici, giderleri kendisince karşılanmak üzere, reddedilen malzemeleri yenisiyle değiştirecek ya da Teknik Şartnamelere uygunluğunu sağlayacak değişiklikleri yapacaktır.

# DOKÜMAN, EĞİTİM, MONTAJ VE DİĞER HUSUSLAR

## Çizimler ve İşletme-Bakım Kuralları

- Anahtarlama düzenlerine ait her türlü parçanın 3 boyutlu çizimi idareye sunulacaktır.

### Çizimler

Yüklenici, İdareye onaylanmak üzere;

- Fonksiyonel birimlerin bütün boyutlarını içeren çizimleri,

- Kurulacak olan sistemin tek hat şeması,

- Ürünlere ait yerleşim planları ve ön görünüş çizimleri,

- SF6 gaz yalıtımlı metal mahfazalı anahtarlama ve kontrol düzenlerinin her bir farklı elemanının ve aksesuarlarının fonksiyonunu ve konumunu gösteren çizimleri,

- Kontrol ve kumanda devrelerinin çizimlerini ve diyagramlarını,devre klemens bağlantı diyagramlarını(cabling), pano içi klemens bağlantı diyagramları (wiring) sunacaktır.

Anahtarlama düzenlerindeki her bir kesici, ayırıcı, toprak bıçağının kilitleme-lojik diyagram çizimleri verilecektir.

### İşletme ve Bakım Kuralları

İmalatçı, SF6 gaz yalıtımlı metal mahfazalı anahtarlama ve kontrol düzenlerinin ve bu fonksiyonel birimler anahtarlama ve kontrol düzenleri içindeki tüm primer ve ana sekonder cihazların (röle, sayaç vb.) montaj, demontaj, işletme ve bakım kılavuzlarını Türkçe ve İngilizce olarak İdareye sunacaktır.

Sözleşmenin garanti süresi içerisindeki her türlü kusur ve hasarın onarımı, kullanılacak malzemenin (teçhizatın) temini dahil imalatçının yükümlülüğündedir. Garanti süresi boyunca imalatçı, 7 gün / 24 saat ulaşılabilecek irtibat telefonu verecektir. İdarenin, garanti kapsamındaki bir başvurusu yazılı olarak imalatçının sözleşmede belirtilen adresine ulaştıktan sonra İstanbul, Ankara ve İzmir için en geç 24 saat diğer iller için ise en geç 48 saat içinde arızaya teknik servis personeli tarafından müdahale edilir.

## Aksesuarlar

İmalatçı aşağıdaki yardımcı ekipmanları temin edecektir:

- SF6 gaz yalıtımlı metal mahfazalı anahtarlama ve kontrol düzenlerinden oluşan şalt sistemindeki her iki uç için uç ünitesi

- Vinç ile kaldırma indirme için gerekli aksesuarlar

- Fonksiyonel birim anahtarı

- Kesici için manuel kurma kolu (Merkezdeki her bara için 1 adet olacak ve 1 işlem için tur sayısı yazılacak)

- Ayırıcı fonksiyonu için işletme kolu (Merkezdeki her bara için 1 adet)

- Topraklama ayırıcı fonksiyonu için işletme kolu (Merkezdeki her bara için 1 adet)

- İşletme aksesuarları için askı (Pano yan duvarlarında servis gözü bulunması halinde verilmesine gerek yoktur. Bu durumda kaldırma çubuğu verilecektir.)

- Röle, göstergeler, terminaller vb. bölümlere rahat ulaşım için uygun A tipi katlanır fiberglass merdiven

- Kablo Testi veya bakımı esnasında OG kablonun topraklanması için gerekli teçhizatlar.

## Montaj

Kurulum ve testler, fonksiyonel birimlerin mükemmel bir şekilde işleyişini garanti etmek için yalnızca uygun eğitimleri almış, sertifikalı ve yetkili personel tarafından gerçekleştirilebilir. Fonksiyonel birimlerin kabul tarihinden bağımsız olarak OG kabloların iç konik veya dışa konik buşinglere yapılacak ilk irtibat imalatçı firmanın yetkili personelinin (süpervizör) gözetiminde yapılacaktır.

## Yedek Malzeme

Yüklenici, aşağıda yazılı olan yedek malzemelerden sahada değişimi mümkün olanlar için sözleşmede yer alan Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen adet miktarınca temin edecektir. İdare, aşağıda maddeler halinde belirtilen malzemelerin haricinde Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yazılması kaydıyla ilave yedek malzeme talep edebilir.

- 1250 A' lik Kesici Açma ve Kapama Bobin Takımı

- 2000/2500 A' lik Kesici Açma ve Kapama Bobin Takımı

- 1250 A' lik Kesici Kurma Motoru

- 2000/2500 A' lik Kesici Kurma Motoru

- Sigorta Buşonu (OG Bara Gerilim Trafoları için

- Sigorta Buşonu (OG Yardımcı Servis Trafoları için)

- 1250 A' lik Kesicili Fonksiyonel birim için Akım Transformatörü

- 2000/2500 A' lik Kesicili Fonksiyonel birim için Akım Transformatörü

- 2000/2500 A' lik Kuplaj Fonksiyonel birimi için Akım Transformatörü

- OG Bara Gerilim Transformatörü *

- OG Sigortalı Bara Gerilim Transformatörü *

- OG Ekranlı Bara (fonksiyonel birimlerden herhangi biri çıkarıldığında baranın devamını sağlayacak miktarda ve özellikte olacaktır.)

- OG Ekranlı Dışa Konik Kablo Başlığı

- OG Ekranlı İçe Konik Kablo Başlığı

- SF6 Gaz Yoğunluğu Ölçer

- Fan Ekipmanı (Kontrol ve Ölçüm Sistemi Dahil) *

- 1 adet 2000/2500 A' lik Kesicili Komple Fonksiyonel birim (Anahtarlama Bölümü Gaz Tankı İçinde Olan Fonksiyonel birimler için)

- Her tip koruma rölesi ve enerji analizöründen (1 adet)

* Projesinde kullanılması durumunda temin edilecektir.

Yukarıda yer alan yedek parçalardan Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan kalemler temin edilecektir.

## Süpervizörlük Hizmeti

Anahtarlama düzenlerinin uygun şartlarda uygun zemine, doğru bir şekilde monte edilip edilmediğini, fiderlerin enerjilendirilmesinde herhangi bir sakınca olup olmadığını tespit edip tutanak altına alacak bir montaj süpervizörü imalatçı tarafından tayin edilip görevlendirilecektir. Bu hizmet için İdareden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

## Eğitim

Uygulamalı pratik ve teorik eğitim, imalatçının üretim tesislerinde imalatçının sunacağı eğitim programı da dikkate alınarak en az 3 (üç) iş günü süre ile 3 (üç) idare personelinin (1 Mühendis, 2 Teknisyen) iştiraki ile yapılacaktır.

Ayrıca imalatçının tesislerinde eğitim almış personele, sözleşme kapsamında temin edilecek panoların kurulumu sırasında supervizör yetiştirme yetkisi verilmiş olan sorumlu supervizörün refaketi ile pano montajı yaptırılarak saha eğitimi de verilecektir. Tüm eğitimi başarı ile geçen personele panoya müdahale yetkisine sahip (montaj, bakım vb. dahil) personel sertifikası (supervizör) verilecektir.

Eğitimler ve eğitimlerde kullanılacak dokümanlardaki dil Türkçe olacak ya da Türkçeye tercüme edilecektir. Eğitimler, imalatçı tarafından, CD/DVD ortamında kayıt edilecek ve kayıtlar çoğaltılabilir nitelikte olacak şekilde idareye teslim edilecektir.

# EK.1 TEK HAT ŞEMALARI (TEK BARA)

# EK.2 GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTELERİ

| ORTA GERİLİM GAZ YALITIMLI TEK ANA BARALI METAL MAHFAZALI ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ GARANTİLİ KARAKTERİSTİKLER LİSTESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | TANIM | İSTENİLEN | ÖNERİLEN |
| Not: Aşağıda yer alan özellikler her bir fonksiyonel birim çeşidine göre ayrı ayrı cevaplandırılacaktır. |  |  |  |
| 1. Ortak Özellikler |  |  |  |
| 1 | İmalatçının Adı Ve İmalat Yeri (Menşei) |  |  |
| 2 | İmalatçının Tip İşareti |  |  |
| 3 | Faz Sayısı | 3 |  |
| 4 | Anma Frekansı (Hz) | 49,8-50,2 |  |
| 5 | Anma Gerilimi (kV-Rms) | 34,5 |  |
| 6 | Anma Maksimum Sistem Gerilimi (kV-rms) | 36 |  |
| 7 | Anma Kısa Devre Dayanım Süresi (Saniye) | 3 |  |
| 8 | Anma Kısa Süreli Dayanım Akımı (kA-rms) | ≥25 |  |
| 9 | Anma Kısa Devre Tepe Dayanım Akımı (kA-Peak) | ≥62,5 |  |
| 10 | İzolasyon Malzemesi | SF6 |  |
| 11 | Mahfaza Malzemesi |  |  |
| 12 | Mahfazanın Kalınlığı (mm) |  |  |
| 13 | Bölümlendirme |  |  |
| 14 | Anma Yıldırım Darbe Dayanımı Gerilimi (1.2/50 Sec.) |  |  |
|  | Nominal Gaz Basıncında (kV-Peak) | 170 |  |
|  | Minimum Gaz Basıncında (kV-Peak) | 170 |  |
| 15 | Anma Şebeke Frekanslı Dayanımı Gerilimi (1 Dakika) |  |  |
|  | Nominal Gaz Basıncında (kV-Rms) | 70 |  |
|  | Minimum Gaz Basıncında(kV-Rms) | 70 |  |
| 17 | SF6 Gaz Basıncı (20 ˚C) |  |  |
|  | Anahtarlama Bölümü İçin |  |  |
|  | Baralar İçin (SF6 yalıtımlı ise) |  |  |
| 18 | Her Yılda Her Bir Komponentteki SF6 Gaz Kaybı (%) | %0.1 |  |
| 19 | Anma Akımında Fiderin Isı Kaybı (kW) |  |  |
| 20 | Vincin kaldırabileceği en ağır parça (kg) |  |  |
| 21 | Fiderin Ağırlığı (İşletmeye Hazır Hali İçin) (kg) |  |  |
| 22 | Trafo Fiderin |  |  |
|  | Genişliği (mm) |  |  |
|  | Derinliği (mm) |  |  |
|  | Yüksekliği (mm) |  |  |
| 23 | Hat Fiderin |  |  |
|  | Genişliği (mm) |  |  |
|  | Derinliği (mm) |  |  |
|  | Yüksekliği (mm) |  |  |
| 24 | Kublaj Fiderin |  |  |
|  | Genişliği (mm) |  |  |
|  | Derinliği (mm) |  |  |
|  | Yüksekliği (mm) |  |  |
| 25 | Kısmi Deşarj Testi | IEC 62271-200 Madde 6.2.9’a Göre |  |
|  | Koruma Derecesi | Teknik Şartnamede Belirtilmiştir. |  |
| 2. Baralar |  |  |  |
| 26 | İmalatçının Adı ve İmalat Yeri (Menşei) |  |  |
| 27 | İmalatçının Tip İşareti |  |  |
| 28 | İzolasyon Malzemesi |  |  |
| 29 | İletken Malzemesi |  |  |
| 30 | İletken Kesiti (mm²) |  |  |
| 31 | Anma Akımı (A) | 1250-2000-2500 |  |
| 32 | Akım Yoğunluğu (A/mm²) |  |  |
| 33 | Maksimum Ortam Sıcaklığındaki Anma Akımı (A) |  |  |
| 34 | İzolasyon Malzemesi SF6 ise |  |  |
|  | SF6 Gaz Miktarı (kg) |  |  |
|  | Mahfaza Tasarım Basıncı (Bar) |  |  |
|  | Mahfaza Test Basıncı (Bar) |  |  |
|  | SF6 Gaz Basıncı (20 °C’de) |  |  |
|  | Anma (Doldurma Basıncı) (Bar) |  |  |
|  | Alarm (Uyarı Basıncı) (Bar) |  |  |
|  | Kilitleme (Bar) |  |  |
| 35 | İzolasyon Malzemesi EPDM/Kompozit Silikon İse |  |  |
|  | İzolasyon kalınlığı |  |  |
|  | Malzeme Özelliği ve Menşei |  |  |
| 3. OG Kesici (Transformatör/Kublaj/Yardımcı Servis Transformatörü fideri İçin) |  |  |  |
| 36 | İmalatçı |  |  |
| 37 | İmalatçının tip işareti |  |  |
| 38 | Kullanılacağı ortam(dahili/harici) | Dahili |  |
| 39 | Uygulanan standartlar | Teknik Şartnamede Belirtilmiştir. |  |
| 40 | Kesicinin tipi(SF6 gazlı/vakumlu) | Vakumlu |  |
| 41 | Kutup sayısı | 3 |  |
| 42 | Ağırlığı |  |  |
| 43 | Dış ölçüler |  |  |
| Anma Değerleri |  |  |  |
| 44 | Anma gerilimi (kV) | 36 |  |
| 45 | Anma frekansı (Hz) | 49,8-50,2 |  |
| 46 | Anma akımı (A) |  |  |
|  | Trafo Fideri İçin | Tek hat şemasına göre |  |
|  | Kublaj Fideri İçin | Tek hat şemasına göre |  |
|  | Yardım Servis Trafosu Fideri İçin | 630 |  |
| 47 | Anma kısa devre kesme akımı(Isc) (kA-rms) | 25 |  |
| 48 | Anma kısa devre süresi | 3 |  |
| 49 | Anma kısa devre kapama akımı (kA-tepe) | 2.5 x Isc |  |
| 50 | Anma yalıtım düzeyi |  |  |
|  | Yıldırım darbe dayanım gerilimi (kV tepe) | 170 |  |
|  | Şebeke frekanslı dayanım gerilimi, (1 dakika) (kV-rms) | 70 |  |
| 51 | İlk açan kutup katsayısı | 1,5 |  |
| 52 | Anma geçici toparlanma gerilimi | IEC 62271-100 |  |
| 53 | Faz uyumsuzluğunda anma kesme Akımı (kA-rms) | IEC 62271-100 |  |
| 54 | Boşta kablo anma kesme akımı (A) | IEC 62271-1 |  |
| 55 | Tek kapasitör bankı anma kesme akımı (A) | IEC 62271-100 |  |
| 56 | Ardışık kapasitör bankı anma kesme akımı (A) | IEC 62271-100 |  |
| 57 | Endüktif akım anma kesme değeri (A) | IEC 62271-100 |  |
| 58 | Maksimum kapasitif kesme akımı (A) | IEC 62271-100 |  |
| 59 | Kısa hat arıza kesme akımı (Kesiciden 1 km mesafeye kadar olan arızalar için (kA-rms) | IEC 62271-100 |  |
| 60 | Maddede belirtilen akımları kesmede oluşan en yüksek aşırı gerilimler (toprağa göre) | 2,5 p.u. |  |
| 61 | Kısmi boşalma miktarı (pC) |  |  |
| 62 | Tekrar kapama (Tekrar kapamalı/Tekrar kapamasız) | Tekrar kapamasız |  |
| 63 | Anma çalışma çevrimi |  |  |
|  | Tekrar kapamalı |  |  |
|  | Tekrar kapamasız | KA-15 sn-KA |  |
| 64 | Kesme süresi (ms) | 80 (en fazla) |  |
| 65 | Kapama süresi (ms) | 120 (en fazla) |  |
| 66 | Minimum kapama-açma süresi (ms) |  |  |
| 67 | Minimum Açma-Kapama süresi (ms) |  |  |
| 68 | Kutuplar arası faz uyuşmazlığı |  |  |
|  | Açma'da (ms) | 5'den az |  |
|  | Kapama'da (ms) | 5'den az |  |
| Çalışma Mekanizması |  |  |  |
| 69 | Çalışma mekanizması tipi | Yay kurmalı (Açma öncelikli (Trip Free)) |  |
| 70 | Motor gücü (W) |  |  |
| 71 | Motor gerilimi (V) | 110 V DC |  |
| 72 | Yay kurma süresi (s) |  |  |
| 73 | Kapama bobini |  |  |
|  | Gerilimi (V) | 110 V DC |  |
|  | Gücü (W) |  |  |
| 74 | Açma bobini |  |  |
|  | Gerilimi (V) | 110 V DC |  |
|  | Gücü (W) |  |  |
| 75 | Isıtıcı |  |  |
|  | Gerilimi (V) | 220 V AC |  |
|  | Gücü (W) |  |  |
| 76 | Anti-pompaj rölesi | Evet |  |
| 77 | Yedek yardımcı kontak sayısı |  |  |
|  | Açık kontak | 6 |  |
|  | Kapalı kontak | 6 |  |
| 78 | Yardımcı kontakların akımkapasitesi |  |  |
|  | Sürekli (A) | 10 |  |
|  | Açma'da (A) |  |  |
|  | Kapama'da (A) |  |  |
| 79 | Alçak gerilim devreleri yalıtım düzeyi |  |  |
|  | Şebeke frekanslı dayanım gerilimi (1dakika) (V-rms) | 2000 |  |
|  | Darbe dayanım gerilimi (V-tepe) | 5000 |  |
| Ark Söndürme Ortamı İle İlgili Değerler |  |  |  |
| 80 | Vakumlu kesiciler |  |  |
|  | Kullanılacak vakum tüpünün İmalatçısı ve imalat yeri |  |  |
|  | Kullanılacak vakum tüpünün tip işareti |  |  |
|  | Sızdırmazlık sınıfı | Mühürlü sistem |  |
|  | Beklenen ömrü (minimum) | 20 yıl |  |
|  | Kesicinin fonksiyonlarını yerinegetirebildiği maksimumvakum basıncı (mutlak) (bar) |  |  |
| Bakımla İlgili Bilgiler |  |  |  |
| 81 | Bakım gerektirmeden gerçekleştirilecek kesme sayısı |  |  |
|  | Anma kısa devre kesme akımında |  |  |
|  | %50 kısa devre kesme akımında |  |  |
|  | Anma akımında |  |  |
|  | Kümülatif akım kesme kapasitesi (kA) |  |  |
|  | Bakım gerektirmeden gerçekleştirilebilecek yüksüz açma-kapama sayısı (Adet) | 10000 |  |
| 4. OG Kesici (Hat fideri İçin) |  |  |  |
| 82 | İmalatçı |  |  |
| 83 | İmalatçının tip işareti |  |  |
| 84 | Kullanılacağı ortam(dahili/harici) | Dahili |  |
| 85 | Uygulanan standartlar | Teknik Şartnamede Belirtilmiştir. |  |
| 86 | Kesicinin tipi (SF6 gazlı/vakumlu) | Vakumlu |  |
| 87 | Kutup sayısı | 3 |  |
| 88 | Ağırlığı |  |  |
| 89 | Dış ölçüler |  |  |
| Anma Değerleri |  |  |  |
| 90 | Anma gerilimi (kV) | 36 |  |
| 91 | Anma frekansı (Hz) | 49,8-50,2 |  |
| 92 | Anma akımı (A) |  |  |
|  | Trafo Fideri İçin | Tek hat şemasına göre |  |
|  | Kuplaj Fideri İçin | Tek hat şemasına göre |  |
|  | Yardım Servis Trafosu Fideri İçin | 630 |  |
| 93 | Anma kısa devre kesme akımı(Isc) (kA-rms) | 25 |  |
| 94 | Anma kısa devre süresi | 3 |  |
| 95 | Anma kısa devre kapama akımı (kA-tepe) | 2.5 x Isc |  |
| 96 | Anma yalıtım düzeyi |  |  |
| - | Yıldırım darbe dayanım gerilimi (kV tepe) | 170 |  |
| - | Şebeke frekanslı dayanım gerilimi, (1 dakika) (kV-rms) | 70 |  |
| 97 | İlk açan kutup katsayısı | 1,5 |  |
| 98 | Anma geçici toparlanma gerilimi | IEC 62271-100 |  |
| 99 | Faz uyumsuzluğunda anma kesme Akımı (kA-rms) | IEC 62271-100 |  |
| 100 | Boşta kablo anma kesme akımı (A) | IEC 62271-1 |  |
| 101 | Tek kapasitör bankı anma kesme akımı (A) | IEC 62271-100 |  |
| 102 | Ardışık kapasitör bankı anma kesme akımı (A) | IEC 62271-100 |  |
| 103 | Endüktif akım anma kesme değeri (A) | IEC 62271-100 |  |
| 104 | Maksimum kapasitif kesme akımı (A) | IEC 62271-100 |  |
| 105 | Kısa hat arıza kesme akımı (Kesiciden 1 km mesafeye kadar olan arızalar için (kA-rms) | IEC 62271-100 |  |
| 106 | Maddede belirtilen akımları kesmede oluşan en yüksek aşırı gerilimler (toprağa göre) | 2,5 p.u. |  |
| 107 | Kısmi boşalma miktarı (pC) |  |  |
| 108 | Tekrar kapama (Tekrar kapamalı/Tekrar kapamasız) | Tekrar kapamasız |  |
| 109 | Anma çalışma çevrimi |  |  |
|  | Tekrar kapamalı |  |  |
|  | Tekrar kapamasız | KA-15 sn-KA |  |
| 110 | Kesme süresi (ms) | 80 (en fazla) |  |
| 111 | Kapama süresi (ms) | 120 (en fazla) |  |
| 112 | Minimum kapama-açma süresi (ms) |  |  |
| 113 | Minimum Açma-Kapama süresi (ms) |  |  |
| 114 | Kutuplar arası faz uyuşmazlığı |  |  |
|  | Açma'da (ms) | 5'den az |  |
|  | Kapama'da (ms) | 5'den az |  |
| Çalışma Mekanizması |  |  |  |
| 115 | Çalışma mekanizması tipi | Yay kurmalı (Açma öncelikli (Trip Free)) |  |
| 116 | Motor gücü (W) |  |  |
| 117 | Motor gerilimi (V) | 110 V DC |  |
| 118 | Yay kurma süresi (s) |  |  |
| 119 | Kapama bobini |  |  |
|  | Gerilimi (V) | 110 V DC |  |
|  | Gücü (W) |  |  |
| 120 | Açma bobini |  |  |
|  | Gerilimi (V) | 110 V DC |  |
|  | Gücü (W) |  |  |
| 121 | Isıtıcı |  |  |
|  | Gerilimi (V) | 220 V AC |  |
|  | Gücü (W) |  |  |
| 122 | Anti-pompaj rölesi | Evet |  |
| 123 | Yedek yardımcı kontak sayısı |  |  |
|  | Açık kontak | 6 |  |
|  | Kapalı kontak | 6 |  |
| 124 | Yardımcı kontakların akım kapasitesi |  |  |
|  | Sürekli (A) | 10 |  |
|  | Açma'da (A) |  |  |
|  | Kapama'da (A) |  |  |
| 125 | Alçak gerilim devreleri yalıtım düzeyi |  |  |
|  | Şebeke frekanslı dayanım gerilimi (1dakika) (V-rms) | 2000 |  |
|  | Darbe dayanım gerilimi (V-tepe) | 5000 |  |
| Ark Söndürme Ortamı İle İlgili Değerler |  |  |  |
| 126 | Vakumlu kesiciler |  |  |
|  | Kullanılacak vakum tüpünün İmalatçısı ve imalat yeri |  |  |
|  | Kullanılacak vakum tüpünün tip işareti |  |  |
|  | Sızdırmazlık sınıfı | Mühürlü sistem |  |
|  | Beklenen ömrü (minimum) | 20 yıl |  |
|  | Kesicinin fonksiyonlarını yerine getirebildiği maksimum vakum basıncı (mutlak) (bar) |  |  |
| Bakımla İlgili Bilgiler |  |  |  |
| 127 | Bakım gerektirmeden gerçekleştirilecek kesme sayısı |  |  |
|  | Anma kısa devre kesme akımında |  |  |
|  | %50 kısa devre kesme akımında |  |  |
|  | Anma akımında |  |  |
|  | Kümülatif akım kesme kapasitesi (kA) |  |  |
|  | Bakım gerektirmeden gerçekleştirilebilecek yüksüz açma-kapama sayısı (Adet) | 10000 |  |
| 5. Orta Gerilim Ayırıcıları |  |  |  |
| 128 | İmalatçı adı ve imalat yeri (Menşei) |  |  |
| 129 | İmalatçının tip işareti |  |  |
| 130 | Ayırıcının tipi |  |  |
|  | Normal ayırıcı |  |  |
|  | Toprak bıçaklı ayırıcı |  |  |
|  | Toprak ayırıcısı |  |  |
| 131 | Kullanım yeri | SF6 yalıtımlı Fonksiyonel birim İçi |  |
| 132 | Kutup sayısı | 3 |  |
| 133 | Anma gerilimi (kV) | 36 |  |
| 134 | Nominal frekans | 49,8-50,2 |  |
|  | Açık durumda ayırma uzaklığı (mm) |  |  |
| 135 | Yıldırım darbe dayanım gerilimi |  |  |
|  | Ayırma uzaklığı üzerinde (kV-tepe) | ≥195 |  |
|  | Toprağa göre (kV-tepe) | ≥170 |  |
| 136 | Şebeke frekanslı dayanım gerilimi (1 dakika) |  |  |
|  | Ayırma uzaklığı üzerinde (kV-etken) | ≥80 |  |
|  | Toprağa göre (kV-etken) | ≥70 |  |
| 137 | Anma akımı (A) |  |  |
|  | Hat Fiderleri İçin | 1250 |  |
|  | Trafo Fideri İçin | Tek hat şemasına göre |  |
|  | Kublaj Fideri İçin | Tek hat şemasına göre |  |
|  | Kesicili Yardımcı Servis Transformatörü Fideri İçin | 1250 |  |
| 138 | Anma kısa süreli dayanım akımı (3 saniye) |  |  |
|  | Ayırıcı (kA-etken) | 25 |  |
|  | Topraklama bıçağı (kA-etken) | 25 |  |
| 139 | Anma kısa devre akımı tepe değeri |  |  |
|  | Ayırıcı (kA-tepe) | 62.5 |  |
|  | Topraklama bıçağı (kA-tepe) | 62.5 |  |
| 140 | Kontaklar arası açıklık (mm) |  |  |
| 141 | Yardımcı devre gerilimi (VDC) | 110V |  |
| 142 | Yardımcı kontak sayısı (Adet) |  |  |
|  | Ana Bıçaklar için | 4 NA+ 4 NK |  |
|  | Toprak bıçaklar için | 2 NA+ 2 NK |  |
| 143 | Yardımcı kontakların akım taşıma kapasiteleri (A | 10 A |  |
| 144 | Ayırıcı dış ölçüleri (mm) |  |  |
| 145 | Net ağırlık (kg) |  |  |
| 146 | Ambalajlı ağırlık (kg) |  |  |
| 147 | Ambalajlı ölçüler (mm) |  |  |
| 6. Akım Transformatörü (Transformatör Fideri İçin) |  |  |  |
| 148 | İmalatçı |  |  |
| 149 | İmalatçının tip işareti |  |  |
| 150 | Uygulanan standartlar | Teknik Şartnamede Belirtilmiştir. |  |
| 151 | Kullanma yeri (dahili/harici) | Dahili |  |
| 152 | Kullanma amacı (ölçü/koruma/ölçü ve koruma) | Ölçü ve Koruma |  |
| 153 | Yalıtım biçimi (yağlı/kuru) | Kuru |  |
| 154 | Yapısal tip | Toroidal |  |
| 155 | Sistem en yüksek gerilimi, Um (kV) | 36 |  |
| 156 | Anma frekansı (Hz) | 49,8-50,2 |  |
| 157 | Kısmi boşalma miktarı (pC) |  |  |
| 158 | Anma yalıtım seviyesi |  |  |
| - | Primer devreler |  |  |
|  | 1 dakika süreli şebeke frekanslı dayanım gerilimi (kV-etken) |  |  |
|  | Darbe dayanım gerilimi (kV-tepe) |  |  |
| - | Sekonder devreler |  |  |
|  | 1 dakika süreli şebeke frekanslı dayanım gerilimi (kV-etken) | 3 |  |
| - | Aynı sargının bölümleri arasında |  |  |
|  | 1 dakika süreli şebeke frekanslı dayanım gerilimi (kV-etken) | 3 |  |
| - | Sarımlar arası aşırı gerilime dayanım (1 dakika süreli) (kV-tepe) | 4.5 (sekonder sargıda) |  |
| 159 | Sürekli termik anma akımı | 1,2 x In |  |
| 160 | Yalıtım Sınıfı (IEC 60044-1, Tablo:2’ye göre) |  |  |
| 161 | Sürekli termik anma akımında sıcaklık artışı |  |  |
|  | Sargıda (K) | 60 |  |
|  | Yağda (K) |  |  |
| 162 | Kısa süreli (3 s) termik anma akımı, Ith (kA) | 25 |  |
| 163 | Dinamik anma akımı, Idyn (kA-tepe) | 2.5xIth |  |
| 164 | Anma dönüştürme oranı (A/A) |  |  |
|  | Ölçü sargıları | Tek hat şemasına göre |  |
|  | Sargı sayısı | Tek hat şemasına göre |  |
|  | Anma gücü (VA) | Tek hat şemasına göre |  |
|  | Doğruluk sınıfı | Tek hat şemasına göre |  |
|  | Ölçü emniyet katsayısı, Fs | Tek hat şemasına göre |  |
| 165 | Koruma sargıları |  |  |
|  | Sargı sayısı | Tek hat şemasına göre |  |
|  | Anma gücü (VA) | Tek hat şemasına göre |  |
|  | Doğruluk sınıfı | Tek hat şemasına göre |  |
|  | Doğruluk sınır katsayısı | Tek hat şemasına göre |  |
| 166 | Primer terminaller |  |  |
| - | Malzeme |  |  |
| - | Boyutlar (varsa resim numarası) |  |  |
| 167 | Boyutlar (mm) |  |  |
| 168 | Net ağırlık (kg) |  |  |
| 169 | Ambalajlı (nakil) ağırlığı (kg) |  |  |
| 170 | Ambalajlı (nakil) hacmi (m3) |  |  |
| 7. Akım Transformatörü (Hat Fiderleri İçin) |  |  |  |
| 171 | İmalatçı |  |  |
| 172 | İmalatçının tip işareti |  |  |
| 173 | Uygulanan standartlar | Teknik Şartnamede Belirtilmiştir. |  |
| 174 | Kullanma yeri (dahili/harici) | Dahili |  |
| 175 | Kullanma amacı (ölçü/koruma/ölçü ve koruma) | Ölçü ve Koruma |  |
| 176 | Yalıtım biçimi (yağlı/kuru) | Kuru |  |
| 177 | Yapısal tip | Toroidal |  |
| 178 | Sistem en yüksek gerilimi, Um (kV) | 36 |  |
| 179 | Anma frekansı (Hz) | 49,8-50,2 |  |
| 180 | Kısmi boşalma miktarı (pC) |  |  |
| 181 | Anma yalıtım seviyesi |  |  |
| - | Primer devreler |  |  |
|  | 1 dakika süreli şebeke frekanslı dayanım gerilimi (kV-etken) |  |  |
|  | Darbe dayanım gerilimi (kV-tepe) |  |  |
| - | Sekonder devreler |  |  |
|  | 1 dakika süreli şebeke frekanslı dayanım gerilimi (kV-etken) | 3 |  |
| - | Aynı sargının bölümleri arasında |  |  |
|  | 1 dakika süreli şebeke frekanslı dayanım gerilimi (kV-etken) | 3 |  |
| - | Sarımlar arası aşırı gerilime dayanım (1 dakika süreli) (kV-tepe) | 4.5 (sekonder sargıda) |  |
| 182 | Sürekli termik anma akımı | 1,2 x In |  |
| 183 | Yalıtım Sınıfı (IEC 60044-1, Tablo:2’ye göre) |  |  |
| 184 | Sürekli termik anma akımında sıcaklık artışı |  |  |
| - | Sargıda (K) | 60 |  |
| - | Yağda (K) |  |  |
| 185 | Kısa süreli (3 s) termik anma akımı, Ith (kA) | 25 |  |
| 186 | Dinamik anma akımı, Idyn (kA-tepe) | 2.5xIth |  |
| 187 | Anma dönüştürme oranı (A/A) |  |  |
|  | Ölçü sargıları | Tek hat şemasına göre |  |
|  | Sargı sayısı | Tek hat şemasına göre |  |
|  | Anma gücü (VA) | Tek hat şemasına göre |  |
|  | Doğruluk sınıfı | Tek hat şemasına göre |  |
|  | Ölçü emniyet katsayısı, Fs | Tek hat şemasına göre |  |
| 188 | Koruma sargıları |  |  |
|  | Sargı sayısı | Tek hat şemasına göre |  |
|  | Anma gücü (VA) | Tek hat şemasına göre |  |
|  | Doğruluk sınıfı | Tek hat şemasına göre |  |
|  | Doğruluk sınır katsayısı | Tek hat şemasına göre |  |
| 189 | Primer terminaller |  |  |
| - | Malzeme |  |  |
| - | Boyutlar (varsa resim numarası) |  |  |
| 190 | Boyutlar (mm) |  |  |
| 191 | Net ağırlık (kg) |  |  |
| 192 | Ambalajlı (nakil) ağırlığı (kg) |  |  |
| 193 | Ambalajlı (nakil) hacmi (m3) |  |  |
| 8. Kuru Tip Akım Transformatörlerinde Kullanılacak Epoksi Reçine Yalıtım Malzemesinin Fiziksel ve Mekanik Özellikleri |  |  |  |
| 194 | Epoksi reçinenin imalatçısı, ticari kodumenşei |  |  |
| 195 | Epoksi reçine yalıtım malzemesi karışımı (Malzemelerin ticari adı ve karışımdaki miktarı ağırlık olarak verilecektir) |  |  |
|  | Reçine |  |  |
|  | Dolgu |  |  |
|  | Sertleştirici |  |  |
|  | Hızlandırıcı |  |  |
| 196 | Dielektrik kayıp faktörü (tanδ) |  |  |
|  | 20°C | Max 2.5% |  |
|  | 80°C | Max 4% |  |
|  | 100°C |  |  |
| 197 | Dielektrik sabiti (r) (20°C) | 3-5 |  |
| 198 | Özgül direnç |  |  |
|  | 20°C’de (ohm-cm) | 1014 |  |
|  | 80°C’de (ohm-cm) | 1012 |  |
| 199 | Camlaşma sıcaklığı (°C ) (Tg) |  |  |
|  | Su emme oranı (%) |  |  |
|  | Çekme kuvveti (N/mm2) |  |  |
|  | Kopma halinde uzama (%) |  |  |
|  | Statik E-Modülü (N/mm2) |  |  |
| 9. Gerilim Transformatörü (Trafo Çıkış Fideri İçin) |  |  |  |
| 200 | İmalatçı |  |  |
| 201 | İmalatçının tip işareti |  |  |
| 202 | Uygulanan standartlar | Teknik Şartnamede Belirtilmiştir. |  |
| 203 | Kullanma yeri (dahili/harici) | Dahili |  |
| 204 | Kullanma amacı | Ölçü ve Koruma |  |
| 205 | Yalıtım biçimi (yağlı/kuru) | Kuru |  |
| 206 | Kullanma biçimi (topraklanmış/topraklanmamış) | Topraklanmış |  |
| 207 | Sistem en yüksek gerilimi, Um (kV-etken) |  |  |
| 208 | Anma gerilimi (primer/sekonder) (kV/kV) | Tek hat şemasına göre |  |
| 209 | Anma frekansı (Hz) | 49,8-50,2 |  |
| 210 | Kısmi boşalma miktarı (pC) |  |  |
| 211 | Anma yalıtım düzeyi |  |  |
| - | Primer devreler |  |  |
|  | 1 dakika süreli şebeke frekanslı (kV-etken) | 70 |  |
|  | Darbe dayanım gerilimi (kV-tepe) | 170 |  |
| - | Sekonder devreler |  |  |
|  | 1 dakika süreli şebeke frekanslı (kV-etken) | 3 |  |
| - | Aynı sargının bölümleri arasında 1 dakika süreli şebeke frekanslı dayanım gerilimi (kV-etken) | 3 |  |
| 212 | Anma gerilimi yükseltme katsayısı |  |  |
| - | Herhangi bir şebekede faz-faz bağlantı |  |  |
| - | Nötrü topraklı (doğrudan veya direnç üzerinden) ve toprak arızasında açtırma düzenli şebekede faz toprak arası bağlantı |  |  |
| 213 | Yalıtkan sınıfı | E |  |
|  | Sıcaklık artış sınırları |  |  |
|  | Sargıda (K) |  |  |
|  | Yağda (K) |  |  |
| 214 | Ölçü sargıları |  |  |
|  | Gerilim (kV) | Tek hat şemasına göre |  |
|  | Sargı sayısı | Tek hat şemasına göre |  |
|  | Anma gücü (VA) | Tek hat şemasına göre |  |
|  | Doğruluk sınıfı | Tek hat şemasına göre |  |
| 215 | Koruma sargıları |  |  |
|  | Gerilim (kV) | Tek hat şemasına göre |  |
|  | Sargı sayısı | Tek hat şemasına göre |  |
|  | Anma gücü (VA) | Tek hat şemasına göre |  |
|  | Doğruluk sınıfı | Tek hat şemasına göre |  |
| 216 | Buşingler |  |  |
| 217 | İmalatçı |  |  |
| 218 | İmalatçı tip işareti |  |  |
| 219 | Yüzeysel kaçak yolu uzunluğu (mm) |  |  |
| 220 | Boyutlar (mm) |  |  |
| 221 | Net ağırlık (kg) |  |  |
| 222 | Ambalajlı (nakil) ağırlığı (kg) |  |  |
| 223 | Ambalajlı (nakil) hacmi (m3) |  |  |
| 10. Gerilim Transformatörü (Bara İçin) |  |  |  |
| 224 | İmalatçı |  |  |
| 225 | İmalatçının tip işareti |  |  |
| 226 | Uygulanan standartlar | Teknik Şartnamede Belirtilmiştir. |  |
| 227 | Kullanma yeri (dahili/harici) | Dahili |  |
| 228 | Kullanma amacı | Ölçü ve Koruma |  |
| 229 | Yalıtım biçimi (yağlı/kuru) | Kuru |  |
| 230 | Kullanma biçimi (topraklanmış/topraklanmamış) | Topraklanmış |  |
| 231 | Sistem en yüksek gerilimi, Um (kV-etken) |  |  |
| 232 | Anma gerilimi (primer/sekonder) (kV/kV) | Tek hat şemasına göre |  |
| 233 | Anma frekansı (Hz) | 49,8-50,2 |  |
| 234 | Kısmi boşalma miktarı (pC) |  |  |
| 235 | Anma yalıtım düzeyi |  |  |
| - | Primer devreler |  |  |
|  | 1 dakika süreli şebeke frekanslı (kV-etken) | 70 |  |
|  | Darbe dayanım gerilimi (kV-tepe) | 170 |  |
| - | Sekonder devreler |  |  |
|  | 1 dakika süreli şebeke frekanslı (kV-etken) | 3 |  |
| - | Aynı sargının bölümleri arasında 1 dakika süreli şebeke frekanslı dayanım gerilimi (kV-etken) | 3 |  |
| 236 | Anma gerilimi yükseltme katsayısı |  |  |
|  | Herhangi bir şebekede faz-faz bağlantı |  |  |
|  | Nötrü topraklı (doğrudan veya direnç üzerinden) ve toprak arızasında açtırma düzenli şebekede faz toprak arası bağlantı |  |  |
| 237 | Yalıtkan sınıfı | E |  |
|  | Sıcaklık artış sınırları |  |  |
|  | Sargıda (K) |  |  |
|  | Yağda (K) |  |  |
| 238 | Ölçü sargıları |  |  |
|  | Gerilim (kV) | Tek hat şemasına göre |  |
|  | Sargı sayısı | Tek hat şemasına göre |  |
|  | Anma gücü (VA) | Tek hat şemasına göre |  |
|  | Doğruluk sınıfı | Tek hat şemasına göre |  |
| 239 | Koruma sargıları |  |  |
|  | Gerilim (kV) | Tek hat şemasına göre |  |
|  | Sargı sayısı | Tek hat şemasına göre |  |
|  | Anma gücü (VA) | Tek hat şemasına göre |  |
|  | Doğruluk sınıfı | Tek hat şemasına göre |  |
| 240 | Buşingler |  |  |
| - | İmalatçı |  |  |
| - | İmalatçı tip işareti |  |  |
| - | Yüzeysel kaçak yolu uzunluğu (mm) |  |  |
| 241 | Boyutlar (mm) |  |  |
| 242 | Net ağırlık (kg) |  |  |
| 243 | Ambalajlı (nakil) ağırlığı (kg) |  |  |
| 244 | Ambalajlı (nakil) hacmi (m3) |  |  |
| 11. Kuru Tip Gerilim Transformatörlerinde Kullanılacak Epoksi Reçine Yalıtım Malzemesinin Fiziksel ve Mekanik Özellikleri |  |  |  |
| 245 | Epoksi reçinenin imalatçısı, ticari kodu, menşei |  |  |
| 246 | Epoksi reçine yalıtım malzemesi karışımı (Malzemelerin ticari adı ve karışımdaki miktarı ağırlık olarak verilecektir) |  |  |
|  | Reçine |  |  |
|  | Dolgu |  |  |
|  | Sertleştirici |  |  |
|  | Hızlandırıcı |  |  |
| 247 | Dielektrik kayıp faktörü (tanδ) |  |  |
|  | 20°C | Max 2.5% |  |
|  | 80°C | Max 4% |  |
|  | 100°C |  |  |
| 248 | Dielektrik sabiti (r) (20°C) | 3-5 |  |
| 249 | Özgül direnç |  |  |
|  | 20°C’de (ohm-cm) | 1014 |  |
|  | 80°C’de (ohm-cm) | 1012 |  |
| 250 | Camlaşma sıcaklığı (°C ) (Tg) |  |  |
| 251 | Su emme oranı (%) |  |  |
| 252 | Çekme kuvveti (N/mm2) |  |  |
| 253 | Kopma halinde uzama(%) |  |  |
| 254 | Statik E-Modülü (N/mm2) |  |  |
| 12. Katı İzolatör |  |  |  |
| 255 | İmalatçının Adı Ve İmalat Yeri (Menşei) |  |  |
| 256 | İmalatçının Tip İşareti |  |  |
| 257 | Uygulanan Standartlar | Teknik Şartnamede Belirtilmiştir. |  |
| 258 | Malzeme (Epoksi Reçine ) |  |  |
| 259 | Malzeme (Epoksi Reçine ) |  |  |
| 260 | 20°C’de Yoğunluk |  |  |
| 261 | Anma Şebeke Frekanslı Dayanım Gerilimi (kV-rms) | 70 |  |
| 262 | Anma Darbe Dayanım Gerilimi (1.2/50 µsec) (kV-tepe) | 170 |  |
| 263 | Atlama Dayanımı (kV/Mm) |  |  |
| 264 | Kaçak Yolu Mesafesi (mm) |  |  |
| 265 | 20°C’de Dielektrik Kayıp Faktörü (Tanδ) |  |  |
| 266 | 20°C’de Çekme Mukavemeti (N/mm²) |  |  |
| 267 | 20°C’de Uzama (%) W.O (kJ/cm²) |  |  |
| 268 | Isınma Sonrası (140°C/11h) |  |  |
|  | Çekme Mukavemeti (N/mm²) |  |  |
|  | Uzama (kJ/cm²) |  |  |
|  | Sertlik |  |  |
| 269 | Boyutlar (mm) |  |  |
| 270 | Ağırlık (kg) |  |  |

# EK.3 SAPMALAR LİSTESİ

SiparişNo.: .....................

Poz No. .: ......................

Alıcının Mlz.Kod.No: ......................

A- TEKNİK ŞARTNAMEDEN SAPMALAR

(Hangi maddelerde sapmalar olduğu ve sapmaların neler olduğu teklif sahibi tarafından açıkça belirtilecektir.)

- ……………………………………………………………….

- ……………………………………………………………….

- ……………………………………………………………….

- ……………………………………………………………….

- ……………………………………………………………….

B- GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİNDEKİ SAPMALAR

(Hangi maddelerde sapmalar olduğu ve sapmaların neler olduğu teklif sahibi tarafından açıkça belirtilecektir.)

- ……………………………………………………………….

- ……………………………………………………………….

- ……………………………………………………………….

- ……………………………………………………………….